|  |  |
| --- | --- |
| Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.sse-d.sk |  |
| **Technická špecifikácia:**  **Kiosková transformačná stanica VN/NN s vonkajším ovládaním a transformátorom do 630 kVA (1000 kVA)**  **(vo variantoch zapojenia ako uzlová, priebežná alebo koncová TS)** | |
| Táto technická špecifikácia bola schválená typizačnou komisiou dňa: 19.02.2014 | |
| *Štandardizácia* | Počet strán: **18** |

**Obsah**

[1. Popis produktu 3](#_Toc384716567)

[1.2. V cene trafostanice je zahrnuté 3](#_Toc384716568)

[1.3. V cene trafostanice nie je zahrnuté 3](#_Toc384716569)

[2. Základné technické údaje 3](#_Toc384716570)

[2.1. Podmienky prostredia 3](#_Toc384716571)

[2.2. Prevádzkové podmienky 3](#_Toc384716572)

[3. Konštrukčné vyhotovenie 3](#_Toc384716573)

[3.1. Stavebné teleso 3](#_Toc384716574)

[3.2. Strecha 3](#_Toc384716575)

[3.3. Záchytná vaňa 3](#_Toc384716576)

[3.4. Dvere a ventilačné otvory 3](#_Toc384716577)

[3.5. Káblový priestor 3](#_Toc384716578)

[3.6. Označenie transformovne 3](#_Toc384716579)

[3.7. Emisie hluku 3](#_Toc384716580)

[3.8. Elektromagnetická kompatibilita 3](#_Toc384716581)

[3.9. Samostatne ocenené požiadavky na konštrukčné vyhotovenie 3](#_Toc384716582)

[3.10. Požadované dokumenty 3](#_Toc384716583)

[3.11. Požadované skúšky, certifikáty a protokoly: 3](#_Toc384716584)

[4. VN rozvádzač 3](#_Toc384716585)

[4.1. Základné požiadavky 3](#_Toc384716586)

[4.2. Technické požiadavky 3](#_Toc384716587)

[4.3. Konštrukcia VN rozvádzača 3](#_Toc384716588)

[4.4. Diaľkový prenos údajov: 3](#_Toc384716589)

[4.5. Samostatne ocenené technické požiadavky 3](#_Toc384716590)

[4.6. Požadovaná dokumentácia: 3](#_Toc384716591)

[4.7. Požadované skúšky, certifikáty a protokoly: 3](#_Toc384716592)

[5. NN rozvádzač 3](#_Toc384716593)

[5.1. Základné požiadavky 3](#_Toc384716594)

[5.2. Technické požiadavky 3](#_Toc384716595)

[5.3. Konštrukcia NN rozvádzača 3](#_Toc384716596)

[5.4. Diaľkový prenos údajov 3](#_Toc384716597)

[5.5. Samostatne ocenené položky 3](#_Toc384716598)

[5.6. Požadovaná dokumentácia: 3](#_Toc384716599)

[5.7. Požadované skúšky, certifikáty a protokoly: 3](#_Toc384716600)

[6. Predpisy a normy 3](#_Toc384716601)

[7. Dodávka, doprava a skladovanie 3](#_Toc384716602)

[Príloha č.1 3](#_Toc384716603)

[Príloha č.2 3](#_Toc384716604)

[Príloha č.3 3](#_Toc384716605)

Príloha č.4 a č.5

# 1. Popis produktu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **1.1.1.** | Kiosková transformačná stanica VN/NN s vonkajším ovládaním tvorí svojim vyhotovením jeden konštrukčný celok. Je kompletne zmontovaná s inštalovanou VN a NN technológiou **bez transformátora**, pričom prístroje sú ovládané zvonku stanice.  Kiosková transformačná stanica VN/NN **uzlová** je určená pre inštaláciu a trvalú prevádzku distribučnej sieti VN/NN a je napájaná jedným káblovým prívodom, alebo viacerými VN káblovými prívodmi/vývodmi. |  |

## 1.2. V cene trafostanice je zahrnuté

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2.1.** | Doprava a uloženie trafostanice na miesto stavby – v rámci VÚC Žilina, VÚC Banská Bystrica a VÚC Trenčín. |  |
| **1.2.2.** | Asistencia a odborný dozor pri uvedení trafostanice do prevádzky. |  |

## 1.3. V cene trafostanice nie je zahrnuté

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.3.1.** | Transformátor VN/NN. Vnútorné rozmery a usporiadanie trafostanice musí spĺňať technické a bezpečnostné požiadavky v zmysle príslušných noriem na umiestnenie transformátora podľa špecifikácie v zmysle prílohy č.2. |  |
| **1.3.2.** | Samostatne ocenené technické požiadavky, ktoré sú uvedené v texte nižšie. |  |

# 2. Základné technické údaje

## 2.1. Podmienky prostredia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **2.1.1.** | Najvyššia teplota okolia: **+ 40 °C** |  |
| **2.1.2.** | Najnižšia teplota okolia: **- 30 °C** |  |
| **2.1.3.** | Relatívna vlhkosť: **od 0 do 100 %** |  |
| **2.1.4.** | Nadmorská výška: **do 1000 m n.m.** |  |

## 2.2. Prevádzkové podmienky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.2.1.** | Menovité napätie: **22 kV** |  |
| **2.2.2.** | Najvyššie napätie: **25 kV** |  |
| **2.2.3.** | Spôsob prevádzky sietí:   a) s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom (s tlmivkou v uzle)  b) sieť s uzemnením cez veľký činný odpor (s odporníkom v uzle). |  |
| **2.2.4.** | Menovitá frekvencia: **50 Hz** |  |
| **2.2.5.** | Menovité napätie NN: **400 / 230 V** |  |
| **2.2.6.** | Napäťová sústava NN: **TN-C** |  |
| **2.2.7.** | Napäťová sústava vnútornej elektroinštalácie: **TN-S** |  |

# 3. Konštrukčné vyhotovenie

## 3.1. Stavebné teleso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **3.1.1.** | Železobetónový monolit zložený zo základných častí: prvá časť je betónová vaňa spolu so stenami, druhá časť je strecha. Spojenie medzi stenami a betónovou vaňou musí byť pevné, vodotesné a odolné voči korózii. |  |
| **3.1.2.** | Betón musí zodpovedať triede pevnosti v tlaku C35/40 v zmysle STN EN 206-1. |  |
| **3.1.3.** | Trafostanica nevyžaduje samostatný základ – základ rieši samotná konštrukcia. |  |
| **3.1.4.** | Možnosť umiestnenia trafostanice aj do svahu s sklonom podľa údajov od výrobcu. |  |
| **3.1.5.** | Vonkajšia povrchová úprava pozostáva z vodoodpudivej vrstvy odolnej voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. |  |
| **3.1.6.** | Skelet trafostanice nevyžaduje údržbu. |  |
| **3.1.7.** | Materiály použité v konštrukcii trafostanice musia byť nehorľavé a odolné voči ohňu vzniknutému vo vnútri alebo zvonku trafostanice v zmysle STN EN 62271-202. |  |
| **3.1.8.** | Skelet trafostanice je odolný voči vnútornému oblúkovému skratu v zmysle STN EN 62271-202. |  |
| **3.1.9.** | Ochrana voči korózii a starnutiu – všetky vonkajšie časti oceľovej konštrukcie telesa musia mať ochranu proti korózii žiarovým pozinkovaním v zmysle platných noriem. |  |
| **3.1.10.** | Trafostanica musí byť v zmysle STN EN 62305 vyzbrojená bleskozvodom.  Bleskozvod musí využívať spoločné uzemnenie trafostanice.  Na povrchu skeletu musí byť zvlášť umiestnená skúšobná svorkovnica.  *Uprednostňované je nasledovné riešenie: zberač, skrutkovaný na pripravenú skrutku v streche, spojenú s kovovou výstuhou (armovaním) v streche a skelete. Prepojenie kovovej výstuhy strechy a skeletu na vonkajšiu uzemňovaciu sústavu cez dve uzemňovacie svorky*. |  |
| **3.1.11.** | Uzemnenie - spoločná vnútorná uzemňovacia sieť pre VN a NN zariadenia s vonkajším vyvedením ukončeným na 2 svorky pre pripojenie vonkajšej uzemňovacej siete v zmysle STN 33 3201 a STN 332000-5-54. |  |
| **3.1.12.** | Vnútorná inštalácia zahŕňa osvetlenie VN a NN rozvádzača. |  |
| **3.1.13.** | Variant **(A)**  Priestor a nosnosť trafokomory je potrebné dimenzovať pre všetky typy transformátorov s menovitým výkonom do 630 kVA (príloha č.2). |  |
| **3.1.14.** | Variant **(B)**  Priestor a nosnosť trafokomory je potrebné dimenzovať pre všetky typy transformátorov s menovitým výkonom od 630 kVA do 1000 kVA (príloha č.2). |  |
| **3.1.15.** | Na bočnej stene v blízkosti NN rozvádzača je tesne pod strechou otvor pre vývod na GSM anténu o priemere 8 mm. |  |
| **3.1.16.** | Usporiadanie prístupov ku VN a NN rozvádzaču a doporučené rozmery trafostanice sú v prílohe č.3. **Uchádzač predloží návrhy pre obidva typy usporiadania prístupov v zmysle prílohy č.3.** |  |

## 3.2. Strecha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.2.1.** | Rovná, opatrená náterom odolným proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, vyrobená z armovaného betónu alebo ľahkého železobetónu. |  |
| **3.2.2.** | Na streche budú pripravené štyri odoberateľné oká na prepravu. |  |
| **3.2.3.** | V prípade potreby odobratia strechy musia byť pod jej úrovňou umiestnené dve rozpojovacie svorky pre možnosť rozpojenia bleskozvodu. |  |

## 3.3. Záchytná vaňa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.3.1.** | Materiál vane – vodotesný betón, odolný proti úniku ropných látok do okolia a tlaku spodných vôd. |  |
| **3.3.2.** | Variant **(A):** Záchytná vaňa je schopná zachytiť celý objem oleja inštalovaného transformátora do výkonu 630 kVA - objem min. 500 l. |  |
| **3.3.3.** | Variant **(B):** Záchytná vaňa je schopná zachytiť celý objem oleja inštalovaného transformátora do výkonu 1000 kVA - objem min. 1000 l. |  |
| **3.3.4.** | Uzatvorená záchytná vaňa sa od vstupov VN a NN káblov oddelí deliacimi stenami, ktoré siahajú až po úroveň hornej hrany terénu. Pri montáži deliacich stien je potrebné zohľadniť dodržanie prípustných polomerov ohybu káblov podľa príslušných noriem. |  |

## 3.4. Dvere a ventilačné otvory

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.4.1.** | Kondenzácii vody v trafostanici sa predchádza prirodzeným vetraním. |  |
| **3.4.2.** | Dvere musia byť odolné voči mechanickým a poveternostným vplyvom. |  |
| **3.4.3.** | Dvere sa musia otvárať smerom von v uhle aspoň 95° a musia byť vybavené zariadením pre ich zaistenie v otvorenej polohe. |  |
| **3.4.4.** | Dvere sú vybavené zámkom s trojbodovým uzamykaním a umiestnením jednostrannej zámkovej cylindrickej vložky o rozmere 31 mm a musia mať úchyt, ktorý umožní uzamknutie pomocou visiaceho zámku a je konštrukčne chránený voči napíleniu držiaka visiaceho zámku. Vložka a visiaci zámok nie sú súčasťou dodávky. |  |
| **3.4.5.** | Z vnútornej strany dverí musí byť priehradka na príslušnú dokumentáciu. |  |
| **3.4.6.** | Dvere musia byť opatrené bezpečnostnými značkami podľa bodu 3.6.2. |  |
| **3.4.7.** | Dvere musia byť odolné voči vnútornému oblúkovému skratu v zmysle STN EN 62271-202. |  |
| **3.4.8.** | Vetranie je zabezpečené tak, aby sa zabránilo vniknutiu predmetov, hmyzu a vody do stanice – krytie IP 33. |  |
| **3.4.9.** | Vetracie prvky sú odolné voči poveternostným vplyvom, nárazom a vnútornému oblúkovému skratu v zmysle STN EN 62271-202. |  |

## 3.5. Káblový priestor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.5.1.** | Káble NN a VN sa na strane obsluhy zavádzajú do stanice cez otvorené obdĺžnikové vstupné otvory. |  |
| **3.5.2.** | Stena v časti otvorov pre káble musí byť skosená pod uhlom 45°. Výška otvoru pre prívod NN a VN káblov musí byť približne 200 mm. V oblasti vstupu nesmú byť na otvore žiadne ostré hrany aby nedošlo k poškodeniu káblov. |  |
| **3.5.3.** | Kryt káblového priestoru pod VN a NN rozvádzačom musí byť odoberateľný aj za zapnutého stavu z dôvodu dostatočného prístupu a možnosti vykonávania kontroly, merania a vytyčovania VN a NN káblov v prevádzke. |  |
| **3.5.4.** | Výška káblového priestoru je **min. 600 mm**. |  |
| **3.5.5.** | Priestor pod NN rozvádzačom musí byť dostatočne široký, aby bolo možné vykonať meranie zaťaženia jednotlivých fáz kliešťovým ampérmetrom. |  |
| **3.5.6.** | NN prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je z vodičov typu CHBU do výkonu transformátora: Variant **(A)** 630 kVA, Variant **(B)** 1000 kVA. |  |

## 3.6. Označenie transformovne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.6.1.** | K transformovni musí byť pripevnená ako firemný štítok značka odolná proti korózii maximálnej veľkosti formátu A7.  Tento firemný štítok obsahuje nasledovné informácie:  - Meno výrobcu transformovne  - Typové označenie  - Výrobné číslo  - Mesiac/rok výroby  - Klasifikácia vnútorného oblúka  - Voliteľné údaje podľa dohody s prevádzkovateľom trafostanice. |  |
| **3.6.2.** | Na dverách kiosku VN a NN rozvádzača musí byť z vonkajšej strany trojitá bezpečnostná značka podľa STN ISO 7010.  - tabuľka č.W012, s textom „**Pozor - elektrické zariadenie !**“  - tabuľka č.W021, s textom „**Nehas vodou ani penovými prístrojmi !**“  - tabuľka č.M001, s textom „**Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník**“ |  |
| **3.6.3.** | Značky musia byť odolné voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vlhkosti prostredia, teplotným zmenám, korózii a chemikáliám. |  |

## 3.7. Emisie hluku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.7.1.** | V zmysle STN EN 62271-202 časť 5.7 sa vykoná skúška na vyhodnocovanie účinkov krytu na hluk emitovaný transformátorom. Úroveň emisií hluku (hladina akustického hluku) sa skúša a dokladuje podľa prílohy B danej normy. Hladina akustického hluku sa vypočíta podľa STN EN 60076-10. |  |

## 3.8. Elektromagnetická kompatibilita

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.8.1.** | V zmysle STN EN 62271-202 časť 5.8. Pre vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia platí článok 5.18 z STN EN 62271-1 a pre nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia platí článok 7.10 z STN EN 60439-1. |  |

## 3.9. Samostatne ocenené požiadavky na konštrukčné vyhotovenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.9.1.** | Strecha sedlová odolná proti poveternostným vplyvom - šindeľ alebo pozinkovaný plech. |  |
| **3.9.2.** | Samostatná požiadavka na farebnosť stien, alebo drevený obklad stien. |  |

## 3.10. Požadované dokumenty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.10.1.** | Technický popis transformačnej stanice obsahujúci popis základných technických údajov stanice a inštalovanej technológie. |  |
| **3.10.2.** | Spôsob montáže, uvedenia do prevádzky a pokyny pre údržbu zariadení. |  |
| **3.10.3.** | Katalógové listy s uvedením základných parametrov a rozmerov. |  |

## 3.11. Požadované skúšky, certifikáty a protokoly:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.11.1.** | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. | |  |
| **3.11.2.** | Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č.264/1999 Z.z. | |  |
| **3.11.3.** | Skúšobný protokol v zmysle STN EN 62271-202/príloha A :  (Skúška vnútorným oblúkom). | |  |
| **3.11.4.** | Skúšobný protokol v zmysle STN EN 62271-202/príloha B :  (Skúška na preverovanie hladiny akustického hluku blokových transformovní) . | |  |
| **3.11.5.** | Certifikát z Technického a skúšobného ústavu stavebného TSÚS - na pevnosť betónu, mrazuvzdornosť, vodotesnosť a odolnosť proti chemickej korózii. | |  |
| **3.11.6.** | Posúdenie o požiarnej odolnosti železobetónových prefabrikátov, s uvedením min. odstupových vzdialeností stanice od okolitých objektov v zmysle STN 920201-4. | |  |
| **3.11.7.** | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001 alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. | |  |
| **3.11.8.** | **Typové skúšky podľa STN EN 62271-202 časť 6** | **článok č.** | **výsledok skúšky** |
| 1. Skúšky na preverenie izolačnej úrovne blokovej transformovne. | 6.2 |  |
| 1. Skúšky na preukázanie oteplenia hlavných súčastí nachádzajúcich sa v blokovej transformovni. | 6.3 |  |
| 1. Skúšky na preukázanie schopnosti hlavných a uzemňovacích obvodov ich vystavením menovitému dynamickému a menovitému krátkodobému výdržnému prúdu. | 6.4 |  |
| 1. Funkčné skúšky na preukázanie uspokojujúcej činnosti zostavy. | 6.5 |  |
| 1. Skúšky na preverenie stupňa ochrany. | 6.6 |  |
| 1. Skúšky na preverenie odolnosti krytu blokovej transformovne proti mechanickým nárazom. | 6.7 |  |
| 1. Na blokové transformovne triedy IAC-AB a IAC-B, skúšky na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou. | 6.8 -  Príloha A |  |
| 1. Skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC). | 6.9 |  |
| 1. Skúšky na preverenie úrovne hluku blokovej transformovne. | Príloha B |  |
| **3.11.9.** | Požadujeme kópie protokolov k vyššie uvedeným typovým skúškam. | |  |
| **3.11.10.** | Protokoly o výsledku kusových skúšok budú priložené k dodávke zariadenia. | |  |

# 4. VN rozvádzač

## 4.1. Základné požiadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **4.1.1.** | Rozvádzač je určený pre pripojenie 22 kV káblového prívodu (celoplastový kábel do 240 mm2) a pre vývod na transformátor (celoplastový kábel do 240 mm2) v distribučných kioskových trafostaniciach s vonkajšou obsluhou. |  |
| **4.1.2.** | V cene VN rozvádzača (predmet obstarávania) **je** zahrnutá technológia rozvádzača v zmysle technických podmienok, zabezpečujúca bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle nižšie uvedených podmienok. |  |
| **4.1.3.** | V cene VN rozvádzača (predmet obstarávania) **nie sú** zahrnuté káblové súbory pre ukončenie VN káblov. |  |
| **4.1.4.** | Najvyššia teplota okolia: **+ 40 °C** |  |
| **4.1.5.** | Najnižšia teplota okolia: **- 30 °C** |  |
| **4.1.6.** | Relatívna vlhkosť: **od 0 do 100 %** |  |
| **4.1.7.** | Nadmorská výška: **do 1000 m n.m.** |  |

## 4.2. Technické požiadavky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.1.** | | Menovité napätie: | **22 kV** |  |
| **4.2.2.** | | Najvyššie napätie: | **25 kV** |  |
| **4.2.3.** | Spôsob prevádzky sietí:   a) s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom (s tlmivkou v uzle)  b) sieť s uzemnením cez veľký činný odpor (s odporníkom v uzle) | |  |
| **4.2.4.** | Menovitá frekvencia: | **50 Hz** |  |
| **4.2.5.** | Počet fáz: | **3** |  |
| **4.2.6.** | Normalizované krátkodobé výdržné napätie priemyselnej frekvencie: | **50 kV** |  |
| **4.2.7.** | Normalizované výdržné napätie pri atmosférickom pulze: | **125 kV** |  |
| **4.2.8.** | Menovitý krátkodobý skratový prúd hlavných a uzemňovacích obvodov: | **16 kA/1s** |  |
| **4.2.9.** | Menovitý dynamický výdržný prúd hlavných a uzemňovacích obvodov: | **40 kA** |  |
| **4.2.10.** | Menovitý prúd prívodu min.: | **630 A** |  |
| **4.2.11.** | Menovitý prúd vývodu na transformátor min.: | **200 A** |  |
| **4.2.12.** | Menovitý prúd prípojníc: | **630 A** |  |

## 4.3. Konštrukcia VN rozvádzača

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.3.1.** | Kompaktný rozvádzač s triedou medzisteny PM (STN EN 62271-200, bod 3.109.1) zodpovedajúci kategórii straty kontinuity prevádzky LSC2A (STN EN 62271-200. bod 3.131.1). |  |
| **4.3.2.** | Spínacie prvky sú podľa STN EN 60265-1, bod 3.4 |  |
| **4.3.3.** | V prívode je spínač na všeobecné použitie triedy M1/E3, na uzemnenie spínače na všeobecné použitie triedy E. |  |
| **4.3.4.** | Vo vývode na transformátor je spínač na všeobecné použitie triedy M1/E1 (odpínač s poistkami s trojpólovým zapôsobením). |  |
| **4.3.5.** | Poistky vo vývode na transformátor sú vyrobené podľa: IEC 60 282-1. |  |
| **4.3.6.** | Izolačné médium odpínača a zberní v rozvádzači: SF6. |  |
| **4.3.7.** | Pri izolácii SF6 musí byť rozvádzač vybavený ukazovateľom stavu plynu SF6 v nádobe, ktorý má ukazovať aj stratu plynu. |  |
| **4.3.8.** | Materiál izolačnej nádoby pri izolácii s SF6 - nerez, zváraný. Nádoba rozvádzača, plnená plynom, má byť vybavená pretlakovou membránou na odvedenie plynu pri pretlaku v nádobe. Membrána má byť umiestnená tak, aby odvedený plyn pri pretlaku pri vnútro-oblúkovom skrate nevystúpil na stranu obsluhy, ale dozadu, resp. nadol. |  |
| **4.3.9.** | Pole rozvádzača pre je vybavené kapacitným deličom napätia na fázovanie bez nutnosti prístupu ku káblom a trojfázovým integrovaným indikátorom prítomnosti napätia vo všetkých fázach a poliach rozvádzača. Indikátor napätia nesmie vyžadovať cudzí zdroj energie. Prevádzkové napätie kapacitného deliča má byť v rozsahu 10kV – 25 kV. Prítomnosť napätia je signalizovaná aj pomocnými kontaktmi. |  |
| **4.3.10.** | Schéma zapojenia (je len principiálna a neobsahuje všetky detaily zapojenia):  Počet káblových prívodov/vývodov Vývod na transformátor  je podľa konkrétneho zadania    Kapacitný ukazovateľ napätia: |  |
| **4.3.11.** | Ovládanie spínacích prvkov je manuálne. |  |
| **4.3.12.** | Pohony odpínača, uzemňovača musia byť vybavené na uzamykanie cudzím zámkom. |  |
| **4.3.13.** | Miestna signalizácia stavov: odpínač - zapnutý, vypnutý  zemnič - zapnutý, vypnutý |  |
| **4.3.14.** | Spínacie prvky sú vybavené pomocnými kontaktmi pre diaľkovú signalizáciu stavov. |  |
| **4.3.15.** | Ručné pohony sú bezúdržbové a odolné voči korózii. |  |
| **4.3.16.** | Stupeň ochrany pre otvory na ovládacie páky na prednom plechu musí byť min. IP 2X podľa STN EN 60529. |  |
| **4.3.17.** | Obsluha pohonov je navrhnutá tak aby boli dodržané požiadavky podľa STN EN 60447. |  |
| **4.3.18.** | Kryt káblového priestoru zabezpečuje ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Je odolný voči vnútornému oblúku a bez priehľadových okien. Kryt je odnímateľný. |  |
| **4.3.19.** | Susediace polia rozvádzača sú v káblovom priestore oddelené deliacimi medzistenami. |  |
| **4.3.20.** | Možnosť vykonávať napäťové skúšky káblov bez ich odpojenia od rozvádzača, pričom prípojnice môžu byť pod prevádzkovým napätím. |  |
| **4.3.21.** | Súčasťou rozvádzača sú príchytky na uchytenie káblov v káblovom priestore rozvádzača. |  |
| **4.3.22.** | Pripojenie káblov musí byť realizované v jednej rovine rovnobežnej s čelnou stenou rozvádzača, s možnosťou použitia zvodičov prepätia. |  |
| **4.3.23.** | Do rozvádzača je možné pripojiť celoplastový kábel s prierezom do 240 mm2. |  |
| **4.3.24.** | Pripojenie káblov k rozvádzaču „T“ konektormi s tienením. |  |
| **4.3.25.** | Transformátor je do rozvádzača možné pripojiť celoplastovým káblom o priereze 240 mm2 pomocou „T“ konektorov. |  |
| **4.3.26.** | Blokovacie podmienky musia zamedziť chybnej manipulácii so spínačom. V rámci blokácií musí byť zabezpečené:  - blokovanie otvorenia krytu káblového priestoru pri zapnutom a neuzemnenom odpínači  - založenie krytu káblového priestoru len pri uzemnenom spínači  - zrušenie polohy UZEMNENÉ pri otvorenom kryte (pri meraní káblov). |  |
| **4.3.27.** | Spínacie a riadiace zariadenia a ich pohony musia byť vybavené štítkami podľa STN EN 62271-200 (35 4220) v slovenskom jazyku, obsahujúcimi nevyhnutné informácie, ako je názov alebo označenie výrobcu, rok výroby, typové označenie, výrobné číslo, menovité hodnoty podľa normy, atď. |  |

## 4.4. Diaľkový prenos údajov:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.4.1.** | Technológia VN rozvádzača je pripravená poskytnúť nasledovné dáta pre diaľkovú signalizáciu:   * stav VYP / ZAP spínacieho prvku a zemniča * prítomnosť napätia na prívode/vývode a vývode transformátora   Podmienky na vyvedenie signálov pre diaľkový prenos sú v prílohe č.4 a ich dodržanie bude testované postupom, uvedeným v prílohe č.5. |  |

## 4.5. Samostatne ocenené technické požiadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Cena (€)** |
| **4.5.1.** | Cena kompaktného VN rozvádzača s jedným prívodom. |  |
| **4.5.2.** | Cena kompaktného VN rozvádzača s dvoma prívodmi/vývodmi. |  |
| **4.5.3.** | Cena kompaktného VN rozvádzača s troma prívodmi/vývodmi. |  |
| **4.5.4.** | Rozdiel ceny v prípade VN rozvádzača s vákuovou technológiou. |  |
| **4.5.5.** | Zvodiče prepätia – 1 sada |  |
| **4.5.6.** | Ukazovateľ skratu / uzemnenia. |  |

## 

## 4.6. Požadovaná dokumentácia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **4.6.1.** | Dokumentáciu k VN rozvádzaču - katalógové listy, technické parametre, fotografie. |  |
| **4.6.2.** | Návody na prevádzku, údržbu a montáž. |  |
| **4.6.3.** | Typ fázovacieho zariadenia a návod na obsluhu fázovacieho zariadenia |  |
| **4.6.4.** | Postup ovládania spínacích prvkov pre káblový prívod/vývod, vývod na transformátor, alebo uzemnenie. |  |
| **4.6.5.** | Spôsob uvoľnenia tlaku plynu pri izolácií s SF6. |  |
| **4.6.6.** | Akým spôsobom je možné z manometra odčítať menovitý - prevádzkový tlak plynu a kritický - pri ktorom už nie je dovolené s rozvádzačom manipulovať. |  |
| **4.6.7.** | Max. hodnoty jednosmerného a striedavého skúšobného napätia káblov v rozvádzači pod napätím bez ich odpojenia od rozvádzača. |  |
| **4.6.8.** | Používaný typ indikátorov prítomnosti napätia vo všetkých fázach. |  |
| **4.6.9.** | Výkres s uvedenou výškou rozvádzača bez podstavca a s podstavcom, resp. bez káblového priestoru a s káblovým priestorom. |  |
| **4.6.10.** | Výkresová dokumentácia skutkového stavu v predpísanom štandarde SSE (TS, výkresy, jednopólová schéma VN a NN). Jednopólová schéma je súčasťou vybavenia trafostanice. |  |
| **4.6.11.** | Krajinu pôvodu predmetu obstarávania - názov výrobcu a miesto výroby. |  |

## 4.7. Požadované skúšky, certifikáty a protokoly:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.7.1.** | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. | |  |
| **4.7.2.** | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001 alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. | |  |
| **4.7.3.** | **Typové skúšky podľa STN EN 62271-200** | **článok č.** | **výsledok skúšky** |
| 1. Preverenie izolačnej úrovne zariadenia. | 6.2 |  |
| 1. Preukázanie oteplenia ktorejkoľvek časti a meranie odporu obvodov. | 6.5 a 6.4 |  |
| 1. Preukázanie schopnosti hlavných a uzemňov. obvodov ich vystavením dynam. a menov. krátkodob. výdržnemu prúdu. | 6.6 |  |
| 1. Preukázanie zapínacej a vypínacej schopnosti použitých spínacích prístrojov. | 6.101 |  |
| 1. Preukázanie uspokojivej činnosti použitých spínacích prístrojov a odoberateľných častí. | 6.102 |  |
| 1. Preverenie ochrany osôb proti prístupu k nebezpeč. častiam a ochrany zariadení proti tuhým cudzím predmetom. | 6.7 |  |
| 1. Preverenie ochrany osôb proti nebezpeč. účinkom elektriny. | 6.104 |  |
| 1. Tesnosť oddielov plnených plynom. | 6.8 |  |
| 1. Stanovenie účinkov oblúka pri vnútornej poruche - IAC AFL. | 6.106 |  |
| **4.7.4.** | Požadujeme kópie protokolov k vyššie uvedeným typovým skúškam. | |  |
| **4.7.5.** | Protokol o skúške odolnosti krytu káblového priestoru rozvádzača voči vnútornému elektrickému oblúku podľa STN EN 60298 príloha AA. | |  |
| **4.7.6.** | Protokoly o výsledku kusových skúšok budú priložené k dodávke zariadenia. | |  |

# 5. NN rozvádzač

## 5.1. Základné požiadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **5.1.1.** | Rozvádzač je určený pre kioskové transformačné stanice s vnútornou obsluhou s výkonom transformátora: Variant **(A)** 630 kVA, Variant **(B)** 1000 kVA. |  |
| **5.1.2.** | V cene NN rozvádzača (predmet obstarávania) **je** zahrnutá technológia rozvádzača v zmysle technických podmienok, zabezpečujúca bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle nižšie uvedených podmienok. |  |
| **5.1.3.** | V cene NN rozvádzača (predmet obstarávania) **nie je** zahrnutý elektromer a vývodový poistkový odpínač 400 A. |  |
| **5.1.4.** | Najvyššia teplota okolia: **+ 40 °C** |  |
| **5.1.5.** | Najnižšia teplota okolia: **- 30 °C** |  |
| **5.1.6.** | Relatívna vlhkosť: **od 0 do 100 %** |  |
| **5.1.7.** | Nadmorská výška: **do 1000 m n.m.** |  |

## 5.2. Technické požiadavky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.1.** | Menovité napätie: | **400/230 V** |  |
| **5.2.2.** | Maximálne napätie: | **440/250 V** |  |
| **5.2.3.** | Napäťová sústava NN: | **TN-C** |  |
| **5.2.4.** | Menovitá frekvencia: | **50 Hz** |  |
| **5.2.5.** | Počet fáz: | **3** |  |
| **5.2.6.** | Menovitý prúd hlavných prípojníc pre: Variant **(A)** 630 kVA | **1000 A** |  |
| Variant **(B)** 1000 kVA | **1600 A** |  |
| **5.2.7.** | Počiatočný rázový skratový prúd: | **30 kA** |  |
| **5.2.8.** | Počet vývodov v rozvádzači: | **7** |  |

## 5.3. Konštrukcia NN rozvádzača

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.3.1.** | Rozvádzač je panelový. Panel a prípadné skrinky sú z oceľového plechu, alebo plastu. |  |
| **5.3.2.** | Všetky kovové diely musia byť povrchovo upravené (odolné voči korózií). Pri použití skrutkových spojení z nerezovej ocele musí byť zaručené bezproblémové uvoľnenie týchto spojení. |  |
| **5.3.3.** | Plastové diely musia byť ťažko zápalné, samozhášavé a teplotne stále. |  |
| **5.3.4.** | Prípojnice ( L1, L2, L3, PEN ) sú z medeného pásu E-Cu s pravoúhlym prierezom, dimenzované na menovitý prúd 1000 A pre trafostanice do 630 kVA (Variant **(A)**), alebo 1600 A pre trafostanice do 1000 kVA (Variant **(B)**). |  |
| **5.3.5.** | Pripájanie odbočiek sa realizuje skrutkovými spojmi, alebo zváraním. Nie nitovaním |  |
| **5.3.6.** | Rozostup prípojníc na vývodoch je 185 mm. |  |
| **5.3.7.** | Prípojnice musia byť upravené na alternatívne zamieňanie 100 mm a 50 mm širokých poistkových lištových odpínačov vybavených „V“ svorkami s použitím minimálneho náradia - napr. skrutkovač, prípadne kľúč. |  |
| **5.3.8.** | Je možné pripojiť vodiče o priereze 240 mm2, resp. 2x240 mm2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.3.9.** | PEN prípojnica musí byť prepojená s uzemňovacou svorkou. Ochranné svorky v trafostanici musia byť viditeľné a prístupné zo strany otvorených vonkajších dverí k NN rozvádzaču pre vykonávanie merania a údržby v zmysle STN 33 2000‑1 a STN 33 3201. |  |
| **5.3.10.** | Rozvádzač je pripravený na inštaláciu NN zvodičov prepätia. |  |
| **5.3.11.** | Prívod je istený trojpólovým ističom (hlavný istič), ktorý je dimenzovaný pre výkon transformátora: Variant **(A)** 630 kVA, Variant **(B)** 1000 kVA. Pre konkrétny výkon transformátora bude na ističi nastavená elektronická spúšť. |  |
| **5.3.12.** | Hlavný istič je vybavený elektronickou spúšťou, nadprúdovou ochranou a skratovou ochranou. |  |
| **5.3.13.** | Kontakty hlavného ističa sú vybavené „V“ svorkami. |  |
| **5.3.14.** | Rozvádzač je vybavený 1 sadou (na každú fázu) prístrojových transformátorov prúdu pre polopriame meranie, trieda presnosti 0,5s , prevodom xxx/5s a zaťažiteľnosťou 10 VA. |  |
| **5.3.15.** | Rozvádzač je vybavený skúšobnou svorkovnicou. |  |
| **5.3.16.** | V rozvádzači je priestor na umiestnenie a pripravená inštalácia pre napojenie: 1x elektromer a zariadenie na diaľkový prenos údajov. Inštalácia je izolovaná tak, aby nebola obmedzená prevádzka stanice v prípade nepripojenia týchto zariadení. Elektromer je istený poistkovým odpínačom s možnosťou opatrenia plombou. |  |
| **5.3.17.** | Je pripravená inštalácia pre napojenie kompenzácie transformátora. Istenie je pomocou poistkového odpínača. |  |
| **5.3.18.** | Rozvádzač má inštaláciu na samostatný vývod pre vnútorné osvetlenie trafostanice (VN a NN rozvádzača) chránenú ističom. |  |
| **5.3.19.** | Ochrana pred nebezpečným dotykom je realizovaná podľa STN 33 2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroja. |  |
| **5.3.20.** | Ochrana živých častí je realizovaná krytmi. |  |
| **5.3.21.** | Krytie NN rozvádzača po otvorení dverí je IP 2X (ochrana prstov). |  |
| **5.3.22.** | Nevyzbrojené vývodové miesta je potrebné opatriť izolačnými jednodielnymi krytmi (š=100 mm) na všetkých fázových prípojniciach, tieto kryty sa musia dať bezpečne namontovať a demontovať bez použitia náradia aj pod napätím. Pri použití odpínačov na istenie vývodov musí byť splnené krytie IP 2X (ochrana prstov). |  |
| **5.3.23.** | Principiálna schéma rozvádzača sa nachádza v prílohe č.1. |  |

## 5.4. Diaľkový prenos údajov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.4.1.** | Technológia NN rozvádzača je pripravená poskytnúť nasledovné dáta pre diaľkovú signalizáciu:   * stav VYP / ZAP hlavného ističa * prítomnosť napätia na NN vývode z transformátora * prítomnosť napätia na NN zberni * prítomnosť napätia na jednotlivých vývodoch   Podmienky na vyvedenie signálov pre diaľkový prenos sú v prílohe č.4 a ich dodržanie bude testované postupom, uvedeným v prílohe č.5. |  |

## 5.5. Samostatne ocenené položky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Cena (€)** |
| **5.5.1.** | Vývodový poistkový odpínač 400 A (šírka 100 mm)\*. |  |
| **5.5.3.** | NN zvodič prepätia 10 kA – 1 sada. |  |
| **5.5.4.** | Cenový rozdiel pri použití NN rozvádzača so **4** vývodmi. |  |

\* Krytie vývodových odpínačov je IP 30 v zapnutom stave.

## 5.6. Požadovaná dokumentácia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požiadavka SSED** | **Vyplní uchádzač**  **ÁNO / NIE** |
| **5.6.1.** | Dokumentáciu k NN rozvádzaču - katalógové listy, technické parametre, fotografie. |  |
| **5.6.2.** | Návody na údržbu a montáž. |  |
| **5.6.3.** | Dokumentácia k vývodovým poistkovým odpínačom - katalógové listy, technické parametre, fotografie. |  |
| **5.6.4.** | Dokumentácia k NN ističu - katalógové listy, technické parametre, fotografie. |  |
| **5.6.5.** | Krajinu pôvodu predmetu obstarávania - doložiť názov výrobcu a miesto výroby. |  |

## 5.7. Požadované skúšky, certifikáty a protokoly:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.7.1.** | Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č.264/1999 Z.z. | |  |
| **5.7.2.** | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001 alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. | |  |
| **5.7.3.** | **Typové skúšky podľa STN EN 61439-1** | **článok č.** | **výsledok skúšky** |
| 1. Preverenie vlastností izolačných materiálov. | 10.2.3 |  |
| 1. Preverenie odolnosti voči UV žiareniu. | 10.2.4 |  |
| 1. Preverenie odolnosti voči mechanickému nárazu. | 10.2.6 |  |
| 1. Preverenie stupňa ochrany rozvádzačov. | 10.3 |  |
| 1. Preverenie vzdušných vzdialeností a povrchových ciest. | 10.4 |  |
| 1. Preverovanie oteplenia. | 10.10 |  |
| 1. Preverovanie skratovej výdržnej schopnosti. | 10.11 |  |
| **5.7.4.** | Požadujeme kópie protokolov k vyššie uvedeným typovým skúškam. | |  |
| **5.7.5.** | Protokoly o výsledku kusových skúšok budú priložené k dodávke zariadenia. | |  |
| **5.7.6.** | Overovací protokol ku NN meraciemu transformátoru prúdu predložený pri dodávke zariadenia. | |  |

# 6. Predpisy a normy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.1.** | **Svojim vyhotovením musí kiosková trafostanica vyhovovať normám:**   * STN EN 60038 :2012 – Normalizované napätia CENELEC * STN EN 62271-202 (35 4220) : 2007 - Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové transformovne vysokého/nízkeho napätia. * STN EN 62271-200 (35 4220) : 2012 **-** Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane. * STN EN 62271-1 (35 4220) : 2009 + Zmena \*A1 V 01/12 - Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie. * STN EN 60265-1 (35 4211) : 2000 - Vysokonapäťové spínače. Časť 1 : Spínače pre menovité napätia nad 1 kV do 52 kV * STN EN 62271-102 (35 4220) : 2003 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 102: Vysokonapäťové odpájače a uzemňovacie spínače na striedavý prúd * STN EN 62271-105 (35 4220) : 2004 - Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 105: Kombinácia spínača s poistkami na striedavý prúd * STN EN 60439-1 (35 7107) : 2005 +Zmena \*A1 V 01/05 - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače. * STN EN 61439-1 (35 7107) : 2010 – Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1 : Všeobecné pravidlá * STN EN 60076-1 (35 1100) : 2012 - Výkonové transformátory. Časť 1: Všeobecne. * STN EN 50464-1 (35 1122) : 2008 + Zmena \*A1 V 08/12 - Trojfázové olejové distribučné transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA, s najvyšším napätím zariadenia. * STN 33 2000-5-54 (33 2000) : 2012 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. * STN EN 206-1 (73 2403) : 2002 + Zmena \*A1 V 11/04, Zmena \*1 V 06/04, Zmena \*A2 V 09/05, Oprava \*Z1/1 V 03/08, Zmena \*NA V 05/09, Oprava \*NA/O1 V 09/11 - Betón. Časť 1 : Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. * STN EN 13369 (72 3001) +Zmena \*A1 V 07/06, Oprava \*AC V 01/10 **-** Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty. * STN EN 60 529 (33 0330) : 1993 + Zmena \*A1 V 06/02, Oprava AC V 08/11 - Stupne ochrany krytom (krytie IP kód). * STN EN 62305-3 (34 1390) : 2012 + Oprava \*1 V 10/12 - Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života * STN 01 8012-1 : 2000 + Oprava 1:2001 - Bezpečnostné farby a značky. Časť 1 : Definície a požiadavky na vyhotovenie. * STN EN ISO 7010 (01 8012): 2012 - Grafické symboly. Bezpečnostné farby a značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2011). * STN EN 61310-1 (33 2200) : 2008 - Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1 : Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály. * STN EN 61310-2 (33 2200) : 2008 **-** Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie. * STN 38 1981 : 1976 + Zmena \*a V 01/80 - Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrické stanice. * STN 92 0201-4 (92 0201) : 2001 + Zmena \*1 V 03/02, Zmena \*2 V 05/06 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti. * STN EN 13501-1+A1 (92 0850) : 2010 +Oprava \*1 V 11/12 **-** Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň. * STN EN 50110-1 (33 2100) : 2005 - Prevádzka elektrických inštalácií. * STN EN ISO 1461 (03 8558) : 2010 - Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009). |  |

# 7. Dodávka, doprava a skladovanie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.1.1.** | V zmysle STN EN 62271-202 majú byť návody na prepravu a skladovanie blokovej trafostanice odovzdané v primeranom čase pred dodaním trafostanice. |  |
| **7.1.2.** | Návody na montáž, prevádzku a údržbu blokovej trafostanice (inštalovanej VN a NN technológie) musia byť odovzdané najneskôr v čase dodávky trafostanice. |  |

Uchádzač predloží vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa tohto technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

Dátum: Uchádzač:

Podpis oprávneného zástupcu uchádzača

# Príloha č.1

Schéma zapojenia NN rozvádzača (je len principiálna a neobsahuje všetky detaily zapojenia):



# Príloha č.2

**Maximálne rozmery a hmotnosti trojfázových olejových transformátorov**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menovitý výkon:** | **kVA** | **50** | **100** | **160** | **250** | **400** | **630** | **1000** |
| **Výška: max** | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1 550 | 1600 | 1700 | 1800 |
| **Šírka: max** | mm | 700 | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 | 980 |
| **Dĺžka: max** | mm | 950 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 1750 |
| **Celková hmotnosť:** | kg | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1100 | ≤1400 | ≤1750 | ≤2100 | ≤ 2800 |

# Príloha č.3

**Usporiadanie prístupu ku VN a NN rozvádzaču a doporučené rozmery trafostanice:**

**Typ I.** – prístup z jednej strany:

*Doporučené rozmery kiosku trafostanice – Typ I.:*




výška: **2600 mm**

šírka: **2100 mm**

dĺžka: **3000 mm**

**Typ II.** – prístup z dvoch strán:



*Doporučené rozmery kiosku trafostanice – Typ II.:*

výška: **2750 mm**

šírka: **2500 mm**

dĺžka: **3100 mm**