[image: image3.jpg]Stredoslovenska
distribu¢na





Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO PREKVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a výkon inžinierskej činnosti (IČ)
pre stavby VVN
časť A/ Elektrické stanice VVN/VN
časť B/ Vedenia VVN
Tento dokument určuje základné pravidlá a podmienky pre zaradenie záujemcov do prekvalifikačného systému (ďalej len „PS“) vyhláseného spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len „SSD, a.s.“) pre vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre stavby VVN - Elektrické stanice VVN/VN, Vedenia VVN.
I. Všeobecné informácie
Pôvodné podmienky prekvalifikačného systému platné od 1.1.2016 „Prekvalifikačný systém na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN“ sa rušia a nahrádzajú sa týmito novými podmienkami PS.

Zaradení dodávatelia v  pôvodnom PS SSD, a.s. budú ku dňu vydania nových podmienok PS písomne informovaní o nových podmienkach PS a budú vyzvaní  na predloženie všetkých dokumentov v zmysle nových podmienok PS v primeranej lehote určenej SSD, a.s. Na proces zaradenia týchto dodávateľov sa rovnako uplatňujú podmienky zaradenia popísané v tomto dokumente.

Podmienky PS sú záväzné pre obstarávania mimo pôsobnosti právnej úpravy  verejného obstarávania, podľa interných predpisov SSD, a.s. 
Záujemca môže požiadať o zaradenie len do jednej z častí PS alebo spoločne do oboch častí  PS. 
Prekvalifikačný systém je platný od 1.1.2019.    

O zaradení, pozastavení, resp. vyradení dodávateľa z PS rozhoduje SSD, a.s.

Podmienky prekvalifikačného systému môže SSD, a.s. podľa potreby kedykoľvek aktualizovať. Aktualizáciu týchto pravidiel SSD, a.s. oznámi všetkým zaradeným dodávateľom a vyzve ich na predloženie dokumentov v zmysle nových podmienok.

Úspešná kvalifikácia nenahrádza účasť dodávateľa v  samotnom výberovom konaní a ani nezaväzuje spoločnosť SSD, a.s. k uzavretiu zmluvného vzťahu s dodávateľom. 
II. Predmet prekvalifikačného systému

Predmet prekvalifikačného systému:

· vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a vykonanie inžinierskej činnosti (ďalej len výkon IČ) pre napäťovú úroveň VVN – Elektrické stanice VVN/VN,
· vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a vykonanie inžinierskej činnosti (ďalej len výkon IČ) pre napäťovú úroveň VVN – Vedenia VVN.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná:
· v zmysle technického návrhu,

· v zmysle platných noriem STN, ako aj príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a zákonov SR a to najmä podľa:

· stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
· zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

· zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
· vyhlášky č. 508/2009 ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
· vyhlášky č. 147/2013 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
· zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
· zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

· zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,

· zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

· zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov,
· zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

· zákon 286/2009 Z.z. o fluorovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov,
· nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
· podľa Štandardu projektovej dokumentácie, resp. podľa zmluvne dohodnutých podmienok a stavebného povolenia v podmienkach SSD, a.s. s použitím schválených prvkov a funkčných celkov uverejnených v katalógu KPFC pre distribučné siete SSD, a.s.,
Štandard projektovej dokumentácie a Katalóg prvkov a funkčných celkov (KPFC) je zverejnený na internetovej stránke www.ssd.sk v časti Dodávatelia tovarov, prác a služieb.
· na základe aktuálnych katastrálnych podkladov, zamerania výškopisu, polohopisu a fyzicky vykonanej obhliadky územia pred vypracovaním projektovej dokumentácie,
· na základe vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození (podľa zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach ako napr. časti pod napätím, križovania, el. trakcia, dovolené vzdialenosti, súbehy s vedeniami, zvláštny režim, prevádzky zariadenia, nebezpečné prostredie ai.,
· v zmysle pravidiel pre spracovanie dokumentácií v skupine SSE, ktoré tvoria prílohu č.2 tohto dokumentu,
· súčasťou PD pre vedenia VVN bude vypracovanie rozpočtu stavby v internej databáze SSD, a.s., ak sa nedohodne inak, pričom skladbu, rozsah a obsah prevádzkových súborov  a stavebných objektov môže určiť príslušný pracovník SSD, a.s.
Výkon inžinierskej činnosti zahŕňa:
· vybavenie vyjadrení správcov a vlastníkov sietí technického vybavenia územia, ktoré sa nachádzajú v dotknutom záujmovom území,
· vybavenie vyjadrení, súhlasov, povolení, výnimiek, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a dotknutých právnických osôb, nevyhnutných pre realizáciu stavby (vrátane orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a orgánu ochrany prírody k výrubu drevín, ak je potrebný výrub) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
· vybavenie právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby a písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky,

· predloženie kópií dokladov o vlastníctve dotknutých pozemkov (výpisy z Listu vlastníctva),
· vytýčenie podzemných vedení v prípade zrejmej kolízie s navrhovaným projektom,
· autorský dozor počas realizácie stavieb,

· predloženie požadovaných dokladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu v zmysle  Všeobecných pokynov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu.
Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSD, a.s. sú zverejnené na internetovej stránke www.ssd.sk.
III. Kvalifikačné podmienky
Záujemca (FO, PO) o zaradenie do PS musí spĺňať požiadavky týkajúce sa: 

1. osobného postavenia 

2. finančného a ekonomického postavenia 

3. technickej alebo odbornej spôsobilosti 
4. kvality

1. Požiadavky týkajúce sa osobného postavenia: 
a) Záujemca, jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záujemca preukáže splnenie podmienky čestným vyhlásením.
b) Záujemca nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca preukáže splnenie podmienky čestným vyhlásením.
c) Záujemca nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca preukáže splnenie podmienky čestným vyhlásením.
d) Nebol na majetok záujemcu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Záujemca preukáže splnenie podmienky čestným vyhlásením.
e) Záujemca musí byť oprávnený podnikať v oblasti vypracovania PD a výkonu IČ (napr. projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení, inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti energetiky) alebo má predmet činnosti obdobný s predmetom prekvalifikačného systému. Splnenie požiadavky si spoločnosť SSD, a.s. overí v dostupných registroch. 

f) Záujemca sa nedopustil  závažných porušení záväzkov a odborných povinností voči spoločnostiam skupiny SSE.
g) Záujemca nie je evidovaný v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania a prehlásia, že počas plnenia zmluvy sa zaväzujú plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca preukáže splnenie podmienky čestným vyhlásením.
2. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia:

a) Záujemca doloží aktuálne potvrdenie o poistení náhrady škody spôsobenej pri výkone povolania, resp. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu súvisiacu s predmetom výkonu, v súvislosti s projektovaním VVN a výkonom IČ, minimálne na hodnotu 50 tis. Eur. Potvrdenie bude vystavené na dodávateľa vo forme kópie od poisťovne, resp. poistného certifikátu.

3. Požiadavky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 
Elektrické stanice VVN/VN

a) Záujemca predloží zoznam vypracovaných PD a realizovaných výkonov IČ (zoznam akcií) týkajúcich sa vyhláseného PS za obdobie posledných troch rokov. V prípade, že záujemca vznikol neskôr, predkladá doklady od roku vzniku. Tento zoznam musí obsahovať  minimálne 5 akcií zo SR alebo ČR v celkovej hodnote minimálne 300 tis. Eur bez DPH. Aspoň jedna z akcií musí byť realizovaná pre SSD, a.s. Zoznam je potrebné predložiť v nasledovnej štruktúre:
	rok realizácie
	stavba VVN


	finančný objem bez DPH
	odberateľ
	kontaktná osoba odberateľa, telefón (pre overenie referencií)
	subdodávateľ (uviesť názov a či vykonával PD alebo IČ)

	
	
	
	
	
	

	SPOLU za rok
	
	
	
	
	


b) Zoznam kmeňových zamestnancov s uvedením odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu PS. V prípade, že záujemca spolupracuje s tretími osobami vykonávajúcimi IČ, alebo nemá vlastných projektantov a zabezpečuje projekty v subdodávke, je potrebné doložiť zoznam spolupracujúcich osôb na IČ alebo PD s uvedením ich odbornej spôsobilosti. Tento zoznam bude doplnený o číslo autorizačného osvedčenia SKSI s rozsahom oprávnenia:

· A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo na funkciu autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta) príp. A*2-3 Inžinierske stavby – Líniové vedenia a rozvody (potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby).

· I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb príp. A*5-3 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (elektrotechnické zariadenia) na funkciu autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta). 

Záujemca predloží zoznam kmeňových zamestnancov alebo spolupracujúcich osôb podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti. 
c) Kópia osvedčenia autorizovaného projektanta minimálne podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (t.j. §21-§24) bez obmedzenia napätia.
d) Zoznam softvérového vybavenia podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti. 
Záujemca musí byť vlastníkom softvérových prostriedkov na konverziu výkresov do súradnicového systému S-JTSK, formát *.dgn 2D. pri vypracovávaní projektovej dokumentácie. 
Záujemca musí preukázať vlastníctvo min. 2 licencií na softvérové vybavenie RUPLAN-EVU v najnovšej verzii a absolvovanie odborného školenia na túto verziu. Súčasťou systému Ruplan musia byť licencované moduly QS a konvertor MPDF. Záujemca preukáže splnenie podmienok ohľadom softvéru Ruplan-EVU písomným potvrdením (certifikátom) od spoločnosti Technodat Elektro, s.r.o.. 
Záujemca sa zaregistruje na webovom portáli www.portal.ruplan.cz, ktorý slúži na prenos podkladov a dokumentácií v šifrovanom režime.
e) Zoznam realizovaných projektov v systéme RUPLAN-EVU v rozsahu 3 projektových dokumentácií technológie elektrických staníc VVN pre spoločnosti SSE, a.s., ZSE, a.s., VSE, a.s., SEPS, a.s., SE, a.s., ich dcérske spoločnosti alebo pre spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou a prenosom elektrickej energie na území ČR v období posledných 3 rokov. Referencie musia obsahovať nasledovné časti v rozsahu minimálne:
- projekt R 110 kV min. v rozsahu 200 kreslených (negenerovaných) listov

- projekt R 22 kV min. v rozsahu 200 kreslených (negenerovaných) listov

- projekt vlastnej spotreby min. v rozsahu 60 kreslených (negenerovaných) listov

- projekt RIS min. v rozsahu 60 kreslených (negenerovaných) listov
f) Zmluva o poskytnutí služieb – prístup do databázy SSD, a.s. a súvisiacich služieb v 2. originálnych vyhotoveniach podpísaných štatutárnym zástupcom spoločnosti. Zmluva o poskytnutí služieb bude záujemcovi zaslaná po predložení žiadosti o zaradenie do prekvalifikačného systému.

3.2 
Vedenia VVN

a) Záujemca predloží zoznam vypracovaných PD a realizovaných výkonov IČ (zoznam akcií) týkajúcich sa vyhláseného PS za obdobie posledných troch rokov. V prípade, že záujemca vznikol neskôr, predkladá doklady od roku vzniku. Tento zoznam musí obsahovať minimálne 5 akcií zo SR alebo ČR v celkovej hodnote minimálne 300 tis. Eur bez DPH. Aspoň jedna z akcií musí byť realizovaná pre SSD, a.s. Zoznam je potrebné predložiť v nasledovnej štruktúre:
	rok realizácie
	stavba VVN


	finančný objem bez DPH
	odberateľ
	kontaktná osoba odberateľa, telefón (pre overenie referencií)
	subdodávateľ (uviesť názov a či vykonával PD alebo IČ)

	
	
	
	
	
	

	SPOLU za rok
	
	
	
	
	


b) Zoznam kmeňových zamestnancov s uvedením odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu PS. V prípade, že záujemca spolupracuje s tretími osobami vykonávajúcimi IČ, alebo nemá vlastných projektantov a zabezpečuje projekty v subdodávke, je potrebné doložiť zoznam spolupracujúcich osôb na IČ alebo PD s uvedením ich odbornej spôsobilosti. Tento zoznam bude doplnený o číslo autorizačného osvedčenia SKSI s rozsahom oprávnenia:

· A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo na funkciu autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta) príp. A*2-3 Inžinierske stavby – Líniové vedenia a rozvody (potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby).
Záujemca predloží zoznam kmeňových zamestnancov alebo spolupracujúcich osôb podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti.
c) Kópiu osvedčenia autorizovaného projektanta minimálne podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (t.j. §21-§24) bez obmedzenia napätia.
d) Zoznam softvérového vybavenia podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti. 
Záujemca musí byť vlastníkom softvérových prostriedkov na konverziu výkresov do súradnicového systému S-JTSK, formát *.dgn 2D. pri vypracovávaní projektovej dokumentácie. 
e) Zmluva o poskytnutí služieb – prístup do databázy SSD, a.s. a súvisiacich služieb v 2. originálnych vyhotoveniach podpísaných štatutárnym zástupcom záujemcu. Zmluva o poskytnutí služieb bude záujemcovi zaslaná po predložení žiadosti o zaradenie do prekvalifikačného systému.
4. Požiadavky týkajúce sa zabezpečenia kvality:

Splnenie požiadavky záujemca preukáže certifikátom ISO, príp. inými riadiacimi dokumentmi, týkajúce sa systému manažérstva kvality, životného prostredia resp. bezpečnosti práce (napr. relevantné interné smernice, príkazy a nariadenia, opis zabezpečenia systému manažérstva kvality ai.).

Spoločnosť SSD, a.s. je oprávnená preveriť splnenie vyššie uvedených podmienok a za tým účelom je  oprávnená žiadať záujemcu o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov.
Zahraničné subjekty predložia dokumenty o odbornej kvalifikácii, ktoré boli uznané SKSI. Podmienky uznania sú uvedené na web stránke SKSI: www.sksi.sk v časti Uznávanie autorizácie.
Stručný prehľad kvalifikačných podmienok sa nachádza v Prílohe č.1.

IV. Predkladanie dokladov

1) Záujemca môže zaslať žiadosť o zaradenie do PS vrátane požadovaných dokumentov kedykoľvek v priebehu príslušného roka na nižšie uvedenú adresu v elektronickej forme:

a) e-mailom - dokumenty obsahujúce osobné údaje musia byť zaheslované,

b) osobne na USB kľúči - po stiahnutí dokumentov bude USB kľúč vrátený späť záujemcovi. 
Dokumenty v papierovej forme nebudú akceptované.

Adresa spoločnosti:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Erika Papugová
Sekcia Nákup a skladové hospodárstvo

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

erika.papugova@ssd.sk

Zaslaním žiadosti o zaradenie do PS záujemca zároveň súhlasí s vykonaním kontroly zo strany SSD, a.s..

2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok pre prekvalifikačný systém záujemca predkladá vo forme fotokópií.
3) Všetky zaslané doklady musí záujemca predložiť v slovenskom alebo v českom jazyku. Záujemca môže predložiť žiadosť a dokumenty aj v inom jazyku. V takomto prípade musí predložiť aj preklady dokumentov v slovenskom alebo českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom alebo českom jazyku. 
4) Potrebné dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, alebo osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa v záväzkových vzťahoch vo veci predmetu prekvalifikačného systému.
5) Predložením požadovaných dokumentov do PS záujemca berie na vedomie informáciu o ochrane osobných údajov uvedenú na stráne www.ssd.sk.

V. Zaradenie do prekvalifikačného systému 

1) SSD, a.s. posúdi predložené dokumenty a v prípade, že doklady sú neúplné alebo z dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok PS, vyzve záujemcu o doloženie potrebných dokladov resp. o ich vysvetlenie.

2) SSD, a.s. môže rozhodnúť o potrebe vykonať kontrolu priamo u záujemcu, na ktorej sa overia informácie uvedené v predložených dokumentoch. O vykonaní kontroly bude záujemca vopred informovaný. Pri výkone kontroly je záujemca povinný poskytnúť SSD, a.s. potrebnú súčinnosť.  Z kontroly bude vyhotovený písomný zápis. 

3) Ak počas procesu zaradzovania zaslaným dokladom a dokumentom skončila platnosť alebo ak prestali byť aktuálne, záujemca túto skutočnosť bezodkladne oznámi SSD, a.s. a aktualizované doklady a dokumenty pošle na adresu uvedenú v článku IV. Záujemca je povinný bezodkladne informovať o zmenách, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na splnenie kvalifikačných požiadaviek.
4) Po predložení požadovaných dokumentov a oprávnení zo strany záujemcu a po posúdení kompletnosti a správnosti potrebnej dokumentácie spoločnosťou SSD, a.s. a správy z kontroly (ak sa vykonala) môže byť nový záujemca zaradený do prekvalifikačného systému. 
5) SSD, a.s. môže záujemcov po splnení všetkých kvalifikačných podmienok zaradiť do PS 2x ročne t.j. k 1.1. alebo k 1.7. príslušného kalendárneho roka. 
Záujemca, ktorý predloží dokumenty do 30.4. príslušného kalendárneho roka, môže byť po splnení všetkých kvalifikačných podmienok zaradený do PS k 1.7. príslušného kalendárneho roka.
Záujemca, ktorý predloží dokumenty do 31.10. príslušného kalendárneho roka, môže byť po splnení všetkých kvalifikačných podmienok zaradený do PS k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
6) Záujemca bude po splnení stanovených kvalifikačných podmienok  zaradený do PS „podmienečne“. Na základe rozhodnutia SSD, a.s. bude oslovovaný do výberových konaní.  Podmienečne zaradený dodávateľ sa môže stať víťazom maximálne v dvoch výberových konaniach. Po odovzdaní minimálne jedného zrealizovaného diela a jeho kladnom zhodnotení bude  dodávateľ zaradený do PS natrvalo, o čom bude písomne informovaný. Záujemca, ktorý bol zaradený v pôvodnom PS, resp. predloží referencie od SSD, a.s., môže byť do nového PS zaradený na základe rozhodnutia SSD, a.s. natrvalo (bez skúšobných projektov). ). V prípade, ak skúšobný projekt nebude zhodnotený pozitívne, je SSD, a.s. oprávnená rozhodnúť o vyradení záujemcu  z  PS.
7) O zaradení do PS bude záujemca písomne informovaný najneskôr do 15.6. (zaradenie k 1.7.) alebo do 15.12. príslušného kalendárneho roka (zaradenie k 1.1.). 
8) V prípade novo zaradeného dodávateľa do PS bude súčasťou oznámenia o zaradení aj Zmluva o poskytnutí služieb podpísaná zo strany spoločnosti SSD, a.s.. Dodávateľ je v zmysle zmluvy povinný zaplatiť jednorazový poplatok za zriadenie prístupu do Databázy SSD, a.s. a Súvisiacich služieb v stanovenej lehote a pravidelne uhrádzať každoročný poplatok za prístup k uvedeným službám. V prípade, že dodávateľ bude zaradený do viacerých PS, bude s príslušným dodávateľom uzavretá len jedna zmluva o poskytnutí služieb a dodávateľ uhradí poplatok za zriadenie prístupu do Databázy SSD, a.s. a Súvisiacich služieb len 1 krát. To isté platí aj v prípade každoročného poplatku za prístup k službám. V prípade, že dodávateľ príslušné faktúry neuhradí v požadovanej lehote, môže byť vyradený z PS.
9) Zaradený dodávateľ bude oslovovaný do výberových konaní na základe toho, kedy bolo prijaté rozhodnutie o zaradení do PS: 

a) dodávateľ, ktorý bol zaradený k 1.1., bude oslovovaný do výberových konaní od 1.1. príslušného kalendárneho roka,
b) dodávateľ, ktorý bol zaradený k 1.7., bude oslovovaný do výberových konaní od 1.7. príslušného kalendárneho roka. 
10) V prípade nedoloženia aktuálnej dokumentácie a požadovaných dokladov žiadosť nového záujemcu o zaradenie do PS bude zamietnutá.

11) Pre vylúčenie pochybností, zaradenie záujemcu do PS je právom, nie povinnosťou spoločnosti SSD, a.s.. SSD, a.s. si vyhradzuje právo nezaradiť záujemcu do PS aj v prípade splnenia všetkých podmienok, najmä v prípade, ak tomu bránia dôvody osobitného zreteľa.
12) SSD, a.s. môže žiadosť o zaradenie do PS zamietnuť najmä z nasledovných dôvodov: 

a) nesplnenie kvalifikačných podmienok, 
b) poskytnutie nepravdivej alebo skreslenej informácie (poskytnuté údaje budú overované prostredníctvom voľne dostupných verejných zdrojov),

c) predloženie neplatného dokladu alebo dokumentu, resp. nedoručenie niektorého z požadovaných  dokladov alebo dokumentov v stanovenej lehote po tom, čo bol vyzvaný na ich doplnenie,

d) overovacia kontrola bola vyhodnotená ako neúspešná,

e) záujemca, štatutárny zástupca, zodpovedná osoba alebo spolupracujúca osoba záujemcu sa dopustili závažného porušenia záväzkov a odborných povinností voči spoločnostiam skupiny SSE, 
f) ak bol záujemca interne vyhodnotený ako rizikový na základe vyhodnotenia 3 oblastí (hodnotenie dodávateľov SSD, a.s., vyhodnotenie pohľadávok voči SSD, a.s., kontrola voľne dostupných verejných zdrojov),  
g) ak záujemca v minulosti vykonával dielo pre SSD, a.s. a v rámci hodnotenia dodávateľov získal negatívne hodnotenie,

h) v prípade vedenia súdneho sporu, resp. predsúdneho konania medzi záujemcom a SSD, a.s.,
i) ak informácia o konflikte záujmov záujemcu sa preukáže ako opodstatnená,

j) aj bez udania dôvodu.

13) Ak bude žiadosť o zaradenie do prekvalifikačného systému zamietnutá, záujemca bude o tejto skutočnosti písomne informovaný, a to najneskôr do 15.6. alebo do 15.12. príslušného kalendárneho roka. 
14) Záujemca, ktorého žiadosť o zaradenie do PS bola zamietnutá,  môže požiadať o kvalifikáciu v nasledujúcom najbližšom termíne po zamietnutí.

VI. Povinnosti dodávateľa zaradeného do prekvalifikačného systému

1) Dodávateľ zaradený do PS je povinný bezodkladne písomne oznámiť SSD, a.s. akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka kvalifikačných podmienok a nastala po prijatí rozhodnutia o zaradení do PS.

2) SSD, a.s. môže vyzvať dodávateľa zaradeného v PS na aktualizáciu dokumentov. Platné dokumenty sa nemusia opätovne predkladať, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie o ich platnosti. V prípade vyžiadania dokumentu zo strany SSD, a.s., je dodávateľ povinný predložiť kópiu požadovaného dokumentu.

3) V prípade, že dodávateľ zaradený do PS uspeje vo výberovom konaní, nemôže dať vykonať celé dielo tretej/ím osobe/ám. Využiť subdodávateľov je oprávnený iba na základe písomného súhlasu SSD, a.s. 
4) V prípade, že dodávateľ zaradený do PS spolupracuje s ďalšou osobou, ktorá nebola uvedená v zozname dodanom v kvalifikačnom konaní, je dodávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť SSD, a.s. a dokladovať spoluprácu s danou osobou čestným prehlásením a kópiami príslušných oprávnení.

5) V prípade, ak dodávateľ nesplní povinnosti v zmysle tohto článku, je SSD, a.s. oprávnená vyradiť dodávateľa z PS.   

VII. Hodnotenie dodávateľov
1) Účelom hodnotenia dodávateľov je zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávok pre SSD, a.s.
V zmysle interných predpisov SSD, a.s. je dodávateľ hodnotený po odovzdaní DRS (dokumentácie realizácie stavieb). Hodnotiacimi kritériami sú kvalita zrealizovaných prác, termín dodania, pružnosť pri odstraňovaní nedostatkov, úroveň komunikácie a kompletnosť dokumentácie. 

Hodnotenie dodávateľa môže byť vykonané aj v prípade výskytu nedostatkov počas realizácie diela. Na uvedené nedostatky bude dodávateľ upozornený príslušným zamestnancom SSD, a.s.

2) V prípade negatívneho hodnotenia je SSD, a.s. oprávnená pozastaviť oslovovanie, resp. vyradiť dodávateľa z PS.

SSD, a.s. je zároveň oprávnená voči dodávateľovi uplatniť si sankcie v zmysle príslušného zmluvného vzťahu. 

VIII.  Pozastavené oslovovanie do výberových konaní
Dodávateľovi môže byť pozastavené oslovovanie do výberových konaní v nasledujúcich prípadoch:
a)
ak bude uvedený v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR. Oslovovanie bude pozastavené do doby, počas ktorej bude uchádzač uvedený v zozname. 

b)
ak bude evidovaný v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
c)
ak má dodávateľ preukázateľné reklamácie na nekvalitu diela pre SSD, a.s., 
d)
ak dodávateľ opakovane neplní záväzky vyplývajúce zo zmluvy resp. objednávky,

e) 
ak v rámci hodnotenia dodávateľov získal negatívne hodnotenie,

f)  ak má nevysporiadané finančné záväzky voči SSD, a.s.,

g) na základe písomnej žiadosti dodávateľa o pozastavenie oslovovania, 

h) z iných dôvodov,

i)  prípadne aj bez udania dôvodu.

Dodávateľ, ktorému bolo pozastavené oslovovanie do súťaží, sa nebude môcť zúčastňovať výberových konaní vyhlásených na základe predmetného prekvalifikačného systému až do doby, kedy pominú dôvody pozastavenia. 
IX. Vyradenie z prekvalifikačného systému

1) Vyradiť dodávateľa z prekvalifikačného systému možno z dôvodov, ktoré vyplývajú z požiadaviek pre prekvalifikačný systém alebo z nasledujúcich dôvodov: 
a) podstatne poruší povinnosti vyplývajúce zo zmlúv/objednávok,
b) prestal spĺňať kvalifikačné požiadavky alebo nesplnil aktualizované kvalifikačné podmienky,
c) neoznámil zmenu informácií alebo údajov, ktoré uviedol počas kvalifikačného konania,
d) ak v rámci hodnotenia dodávateľov získal negatívne hodnotenie,
e) ak informácia o konflikte záujmov dodávateľa sa preukáže ako opodstatnená,
f) ak je v úpadku v zmysle § 3 ods. 1. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
g) ak bol dodávateľ interne vyhodnotený ako rizikový,

h) na základe žiadosti dodávateľa o vyradenie z PS,

i) v prípade vedenia súdneho sporu, resp. predsúdneho konania medzi dodávateľom a SSD, a.s.,
j) ak neuhradil jednorazový poplatok za zriadenie prístupu do Databázy SSD, a.s. a Súvisiacich služieb v stanovenej lehote alebo je v omeškaní s úhradou každoročného poplatku za prístup k uvedeným službám,

k) v prípade, ak nie je dodávateľ počas skúšobného projektu zhodnotený pozitívne,

l) z iných dôvodov,

m) prípadne aj bez udania dôvodu.
2) SSD, a.s., písomne informuje dodávateľa o rozhodnutí o vyradení z PS najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia o vyradení.

3) Ak bol dodávateľ vyradený z PS, môže požiadať o kvalifikáciu najskôr nasledujúci kalendárny rok po roku, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o vyradení dodávateľa z PS.
	Príloha č. 1 – Stručný prehľad kvalifikačných podmienok na vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre stavby VVN

	
[image: image1.emf]Príloha č.1.docx



	Príloha č.2 – Prehľad pravidiel pre spracovanie dokumentácií v skupine SSE

	
[image: image2.emf]Prehľad pravidiel pre  sprac. dokumentácií.doc




2

[image: image3.jpg]Príloha č.1



Prekvalifikačný systém na vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre stavby VVN  (Elektrické stanice VVN/VN, Vedenia VVN) – stručný prehľad podmienok

Záujemca o zaradenie do PS musí spĺňať požiadavky týkajúce sa: 

1/ osobného postavenia 

2/ finančného a ekonomického postavenia 

3/ technickej alebo odbornej spôsobilosti

4/ kvality



Stručný prehľad podmienok pre Elektrické stanice VVN/VN:

1/ Požiadavky týkajúce sa osobného postavenia



		

		požadovaný dokument



		· bez trestného činu

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· žiadne nedoplatky poistného (zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie)

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· žiadne daňové nedoplatky

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· na majetok nebol vyhlásený konkurz, záujemca nie je 

v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 

proti nemu zastavené alebo zrušené konkurzné konanie 

pre nedostatok majetku

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· oprávnenie podnikať v oblasti vypracovania PD a výkonu IČ

		- 



		· bez závažných porušení záväzkov a odborných povinností voči spoločnostiam skupiny SSE

		-



		· bez evidencie v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce



		čestné vyhlásenie záujemcu







2/ Požiadavky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia



		

		požadovaný dokument



		· poistná zmluva (min. 50 tis. Eur)

		kópia zmluvy od poisťovne, resp. poistného certifikátu 







3/ Požiadavky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti



		

		požadovaný dokument



		· zoznam vypracovaných PD a realizovaných výkonov IČ pre stavby VVN za posledné 3 roky

· min. 5 akcií (realizovaná PD a výkony IČ) zo SR alebo ČR za predchádzajúce 3 roky v celkovej hodnote minimálne 300 tis. Eur bez DPH

Aspoň jedna z akcií musí byť pre SSD, a.s.

		zoznam akcií za 3 roky (rok realizácie, stavba, finančný objem bez DPH, odberateľ, kontaktná osoba a telefónne číslo odberateľa, subdodávateľ)



		· zoznam kmeňových zamestnancov a spolupracujúcich osôb s uvedením odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu PS a čísla autorizačného osvedčenia SKSI

· A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo na funkciu autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta) príp. A*2-3 Inžinierske stavby – Líniové vedenia a rozvody (potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby).

· I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb príp. A*5-3 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (elektrotechnické zariadenia) na funkciu autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta)

		zoznam zamestnancov a spolupracujúcich osôb podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti 



		· osvedčenie autorizovaného projektanta minimálne podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. bez obmedzenia napätia

		fotokópia osvedčenia







		· zoznam softvérového vybavenia

· vlastníctvo softvérových prostriedkov na konverziu výkresov do súradnicového systému S-JTSK, formát *.dgn 2D. pri vypracovávaní projektovej dokumentácie

· preukázať vlastníctvo min. 2 licencií na softvérové vybavenie RUPLAN-EVU v najnovšej verzii

· preukázať absolvovanie odborného školenia na túto verziu

· súčasťou systému Ruplan musia byť licencované moduly QS a konvertor MPDF

· byť registrovaný na webovom portáli www.portal.ruplan.cz

		zoznam softvérového vybavenia podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti + k RUPLAN-EVU písomné potvrdenie (certifikát) od spoločnosti Technodat Elektro, s.r.o. 



		· zoznam realizovaných projektov v systéme RUPLAN-EVU

Referencie musia obsahovať nasledovné časti v rozsahu minimálne:

· projekt R110 min. v rozsahu 200 kreslených (negenerovaných) listov

· projekt R22 min. v rozsahu 200 kreslených (negenerovaných) listov

· projekt vlastnej spotreby min. v rozsahu 60 kreslených (negenerovaných) listov

· projekt RIS min. v rozsahu 60 kreslených (negenerovaných) listov

		3 PD pre spoločnosti SSE, a.s., ZSE, a.s., VSE, a.s., SEPS, a.s., SE, a.s., ich dcérske spoločnosti alebo pre spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou a prenosom elektrickej energie na území ČR v období posledných 3 rokov



		· Zmluva o poskytnutí služieb – prístup do databázy SSD, a.s. a súvisiacich služieb

		podpísaná zmluva v 2. originálnych vyhotoveniach









4/ Požiadavky týkajúce sa  kvality



		

		požadovaný dokument



		· certifikát ISO, príp. iný riadiaci dokument týkajúci sa systému manažérstva kvality, životného prostredia resp. bezpečnosti práce

		kópia certifikátu alebo interné smernice, príkazy a nariadenia, opis zabezpečenia systému manažérstva kvality







Stručný prehľad podmienok pre Vedenia:

1/ Požiadavky týkajúce sa osobného postavenia



		

		požadovaný dokument



		· bez trestného činu

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· žiadne nedoplatky poistného (zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie)

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· žiadne daňové nedoplatky



		čestné vyhlásenie záujemcu



		· na majetok nebol vyhlásený konkurz, záujemca nie je 

v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 

proti nemu zastavené alebo zrušené konkurzné konanie 

pre nedostatok majetku

		čestné vyhlásenie záujemcu



		· oprávnenie podnikať v oblasti vypracovania PD a výkonu IČ

		-



		· bez závažných porušení záväzkov a odborných povinností voči spoločnostiam skupiny SSE

		-



		· bez evidencie v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce



		čestné vyhlásenie záujemcu







2/ Požiadavky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia



		

		požadovaný dokument



		· poistná zmluva (min. 50 tis. Eur)

		kópia zmluvy od poisťovne, resp. poistného certifikátu







3/ Požiadavky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti



		

		požadovaný dokument





		· zoznam vypracovaných PD a realizovaných výkonov IČ pre stavby VVN za posledné 3 roky

· min. 5 akcií (realizovaná PD a výkony IČ) zo SR alebo ČR za predchádzajúce 3 roky v celkovej hodnote minimálne 300 tis. Eur bez DPH

            Aspoň jedna z akcií musí byť pre SSD, a.s.

		zoznam akcií za 3 roky (rok realizácie, stavba, finančný objem bez DPH, odberateľ, kontaktná osoba a telefónne číslo odberateľa, subdodávateľ)



		· zoznam kmeňových zamestnancov a spolupracujúcich osôb s uvedením odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu PS a čísla autorizačného osvedčenia SKSI

· A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo na funkciu autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta) príp. A*2-3 Inžinierske stavby – Líniové vedenia a rozvody (potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby)

		zoznam zamestnancov a spolupracujúcich osôb podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti



		· osvedčenie autorizovaného projektanta minimálne podľa §21 č. vyhlášky 508/2009 Z.z. bez obmedzenia napätia

		fotokópia osvedčenia



		· zoznam softvérového vybavenia

· vlastníctvo softvérových prostriedkov na konverziu výkresov do súradnicového systému S-JTSK, formát *.dgn 2D. pri vypracovávaní projektovej dokumentácie

		zoznam softvérového vybavenia podpísaný štatutárnym zástupcom spoločnosti



		· Zmluva o poskytnutí služieb – prístup do databázy SSD, a.s. a súvisiacich služieb

		podpísaná zmluva v 2. originálnych vyhotoveniach









4/ Požiadavky týkajúce sa  kvality



		

		požadovaný dokument



		· certifikát ISO, príp. iný riadiaci dokument týkajúci sa systému manažérstva kvality, životného prostredia resp. bezpečnosti práce

		kópia certifikátu alebo interné smernice, príkazy a nariadenia, opis zabezpečenia systému manažérstva kvality








_1590407352.doc


Prehľad pravidiel pre spracovanie dokumentácií v skupine SSE

Presné pokyny a podklady pre spracovanie projektových dokumentácií budú spracovateľovi poskytnuté na úvodnom stretnutí pred začatím prác. 

Referenčné označovanie technológií rozvodní 



Zásady referenčného označovania technológie rozvodní sú uvedené v PNE 18 4311.


Používa sa v tvare: 








=Axynn

A - prvé písmeno vyjadruje typ prevádzkového celku ( A = systém elektrickej stanice)



x - druhé písmeno vyjadruje napäťovú úroveň elektrickej stanice


Tabuľka 2.: Priradenia písmena napäťovým úrovniam elektrickej stanice


		 Menovité napätie zariadenia (kV)

		400

		220

		110

		35

		22

		10

		6

		>1

		<1



		 Maximálne napätie zariadenia (kV)

		420

		245

		123

		38,5

		25

		12

		7,2

		-

		-



		 Označenie rozvodne (písmeno X)

		C

		D

		E

		H

		J

		K

		L

		M

		N





y -  tretie písmeno vyjadruje poradie rozvodne v prípade existencie viacerých rozvodní    rovnakej úrovne - poradie je určené písmenom.


nn - poradové číslo poľa rozvodne;


Príklad referenčného označenia:
=AJA02



A  - označuje systém elektrickej stanice



J   - určuje napäťovú hladinu rozvodne 22kV



A  - upresňuje poradie rozvodne rovnakej napäťovej hladiny ;;



02 - poradové číslo poľa rozvodne 22kV


(v prípade menšieho počtu polí ako 9 môže byť =AJA2)


Referenčné označenie skríň a rozvádzačov 



Používa sa v tvare







 +Axynn

A  - typ prevádzkového celku ( A = ovládacia skriňa)



x  - typ skrine podľa účelu


y  - bližšie rozlíšenie určenia skrine


nn -  poradové číslo zariadenia (v prípade viacerých rovnakých zariadení)


Použitie poradového čísla je povinné aj v prípade, že sa jedná o jedinú skriňu daného účelu.

Tabuľka:  Referenčné označenie skríň a rozvádzačov 


		   + ANx    Zariadenia vlastnej spotreby



		+AND 

		Rozvádzač dieselagregátu 



		+ANG 

		Hlavný rozvádzač nezaistenej vlastnej spotreby 



		+ANH

		Podružný rozvádzač nezaistenej vlastnej spotreby (pre HDO)



		+ANJ

		Podružný rozvádzač nezaistenej vlastnej spotreby



		+ANK 

		Hlavný rozvádzač zaistenej vlastnej spotreby (záložné napájanie s prerušením)



		+ANL 

		Hlavný rozvádzač zaistenej vlastnej spotreby (bezvýpadkový, bez prerušenia)



		+ANM 

		Podružný rozvádzač zaistenej vlastnej spotreby (bezvýpadkový, bez prerušenia)



		+ANP

		Rozvádzač automatického záskoku



		+ANS 

		Svetelný rozvádzač (pre stavebnú elektroinštaláciu)



		+ANT 

		Svetelný rozvádzač (pre stavebnú elektroinštaláciu) podružný rozvádzač svetelného ANS



		+ANU 

		Svetelný rozvádzač (pre stavebnú elektroinštaláciu)



		



		  +ATx       Zariadenia a rozvádzače jednosmerné



		+ATA

		zariadenia centrálnej akumulátorovej batérie 400 V= (napr. pre zariadenia UPS)



		+ATB 

		zariadenia centrálnej akumulátorovej batérie 220 V= 



		+ATC 

		zariadenia centrálnej akumulátorovej batérie 110 V= 



		+ATD

		zariadenia centrálnej akumulátorovej batérie 60 V=



		+ATE

		zariadenia centrálnej akumulátorovej batérie 48 V=



		+ATF 

		usmerňovače, nabíjače



		+ATG 

		Striedač, zdroj nepretržitého napájania (UPS)



		+ATJ 

		menič, konvertor DC/DC



		+ATK

		rozvádzač jednosmernej vlastnej spotreby 220V =



		+ATL

		rozvádzač jednosmernej vlastnej spotreby 110V =



		+ATM

		rozvádzač jednosmernej vlastnej spotreby 60V =



		+ATN

		rozvádzač jednosmernej vlastnej spotreby 48V =



		+ATP

		rozvádzač jednosmernej vlastnej spotreby 24V =



		+ATU 

		zostava zariadenia nepretržitého napájania (zostava UPS)



		+ATY

		rozvádzač pre monitoring batérií 



		



		   +ASx     Ovládacie skrine (decentralizované ovládacie skrine)



		+ASE

		 Ovládacia skriňa poľa 110 kV



		+ASJ

		 Ovládacia skriňa poľa 22 kV



		+ASL

		 Ovládacia skriňa poľa 6 kV



		



		   +ATx     Technologické skrine transformátorov a tlmiviek



		+ATT

		 Technologická (hlavná) skriňa transformátora



		+ATR

		 Skriňa regulátora odbočiek



		+ATH

		 Technologická (hlavná) skriňa tlmivky



		+ATX

		 Prepojovacia (istiaca) skriňa 



		



		   + AWx    Panely a zariadenia ochrán a merania



		+AWB

		Rozvádzače ochrán



		+AWC

		Rozvádzače merania



		+AWD

		Rozvádzač zábleskovej ochrany R22



		+AWL

		Rozvádzače regulátorov tlmiviek



		+AWQ

		Rozvádzače merania kvality elektrickej energie



		+AWZ

		Rozvádzače merania pre zákazníka



		



		   + AXx     Zariadenia riadiaceho a informačnáho systému



		+AXB

		Prepojovacia ranžírová skriňa (svorky, krone)



		+AXE

		Centrálny počítač (komunikačný počítač), dispečerské pracovisko



		+AXF

		zariadenia riadenia stanice (RTU)



		+AXH

		rozvádzač riadiacej jednotky HDO



		



		   +AYx    Zariadenia telekomunikačnej a informačnej techniky 



		+AYB

		Skriňa zálohovacích zariadení (backup a archív)



		+AYD

		Skriňa  zariadení úkladanie dát (diskové polia) 



		+AYE

		Skriňa informačných technológii DR (pracovné stanice DR)



		+AYF

		Skrina so zariadeniami optiky (ukončenie optických vedení)



		+AYG

		Skriňa zariadení bezpečnosti ICT, skriňa pre zariadenia EZS



		+AYL

		Skriňa počítačovej siete - AWAN (a súvisiacich prenosových zariadení)



		+AYP

		Zariadenia pre výstup informácií (tlačiareň)



		+AYR

		Skriňa zariadení rádiových prenosov



		+AYS

		Skriňa serverov



		+AYT

		Skriňa zariadení siete - TWAN (a súvisiacich prenosových zariadení)



		+AYU

		Skriňa telekomunikačná 



		+AYX

		Skriňa prepojovania komunikačných a sieťových zariadení



		+AYY

		Skriňa prenosového zariadenia



		+AYZ

		Skriňa prenosového zariadenia pre zákazníka



		



		                Špeciálne skrine silových prístrojov rozvodní 



		+QMx

		Rozvádzač vypínača QMx



		+Qx

		Rozvádzač odpojovača Qx





		+QEx

		Rozvádzač uzemňovača QEx





Podrobné referenčné označenie predmetov 



		-A

		Zariadenia pre dva alebo viac účelov alebo úloh (nie je určený žiadny hlavný účel alebo úloha)



		-AA

		Jednotka obsahujúca niekoľko funkcií



		-AD

		Dotyková obrazovka, ovládací panel s displejom (MMI)



		-AF

		Blok prívodu špeciálnych skríň 



		 



		-B

		Konvertovanie (premena, prevod) vstupnej premennej (fyzikálna vlastnosť, stav alebo udalosť) na signál pre ďalšie spracovanie



		-BB

		Mikrofón



		-BC

		Snímač kódu, čítačka kódu, CD/DVD mechanika



		-BD

		Snímač hustoty



		-BE

		Snímač elektrických veličín



		-BEA

		Snímač el. prúdu, elmg. poľa, merací bočník prúdu



		-BEV

		Snímač el. napätia, el. poľa, kapacitný delič napätia, merací bočník napätia



		-BF

		Snímač rychlosti prietoku, spínač/snímač Buchholz ochrany (plynového relé)



		-BG

		Snímač hrúbky, pozície, priblíženia, dĺžky, selsyn, magnetický kontakt



		-BH

		Snímač pohybu, pozície rúk, osôb, snímač PIR



		-BL

		Snímač hladiny, snímač úrovne



		-BM

		Snímač vlhkosti



		-BP

		Snímač tlaku, snímač vákua



		-BQ

		Snímač / merací člen kvality, zloženia alebo analyzátora



		-BR

		Snímač žiarenia, radiácie, elektrického oblúka



		-BR

		Fotočlánok, fotodióda, fototranzistor, fotonásobič



		-BR

		Videokamera, scanner, digitálny fotoprístroj



		-BS

		Snímač rýchlosti, otáčok, frekvencie, tachogenerátor



		-BT

		Snímač teploty, termokontakt, termostat



		-BW

		Snímač tiaže, sily, momentu, dynamometer



		-BX

		Požiarny detektor, dymový snímač, plynový detektor



		-BZ

		Snímač množstva, objemu, počtu udalostí



		

		    Ďalšie členenie snímačov pomocou indexu: *


241


Plynové relé nádoby 


242


Plynové relé regulátoru


243


Plynové relé tlmivky


631


Snímač teploty oleja


632


Snímač teploty vinutia


637


Snímač teploty mag. obvodu


633


Snímač teploty tlmivky


671


Snímač tlaku


681


Snímač hladiny oleja nádoby


682


Snímač hladiny oleja regulátoru


    * index nie je povinný, môže byť pripojený za použité referenčné označenie



		 



		-C     

		Ukladanie materiálu, energie alebo informácií



		-C

		Kondenzátor všeobecne



		-C

		Kondenzátor kompenzačný



		-C1, -C2

		Kondenzátor väzobný HDO



		-CM

		Pamäť (RAM, vyrovnávacia pamäť, atď.), hard disk



		-CV

		Magnetofón, videomagnetofón, fotoprístroj (hlavná ukladacia funkcia), nahrávacie zariadenie



		-CW

		Registračné záznamové zariadenie, CD-RW/DVD-RW, ZIP, disketová mechanika



		-CWF

		Zapisovač porúch



		-CWP

		Registračný wattmeter (hlavná ukladacia funkcia)



		-CWV

		Registračný voltmeter (hlavná ukladacia funkcia)



		-CY

		Kondenzátor väzobný



		 



		-E      

		Generovanie žiarivej alebo tepelnej energie



		-EC

		Klimatizačná jednotka



		-EF

		Chladnička, mraznička



		-EH

		Ohrievač, vyhrievacie teleso



		-EL

		Svietidlo



		-ER

		Laser, maser



		-EV

		Ventilátor



		-EW

		Bojler, ohrievač vody



		 



		-F      

		Priama ochrana toku energie, signálov, personálu alebo zariadenia pred nebezpečnými alebo nežiadúcimi stavmi



		-FA

		Istič všeobecne



		-FAC

		Kombinovaný istič s prúdovým chráničom



		-FB

		Poistkový odpínač riadiacich obvodov



		-FC

		Chránič prúdový, chránič napäťový



		-FE

		Uzemnenie (uzemňovacia sústava, zemniace elektródy)



		-FG

		Ochrana proti nedovolenej pozícii alebo priblížení



		-FH

		Ochrana pri nedovolenom priblížení osoby alebo jej časti



		-FL

		Ochrana pri nedovolenej hladine



		-FN

		Ochranný kryt, prepážka, zábrana



		-FNE

		Faradayova klietka, tieniaci EMC kryt



		-FP

		Ochrana pri pretlaku alebo podtlaku



		-FQ

		Ochrana pri zmene kvality alebo zloženia, odrušovací člen



		-FR

		Ochrana pred žiarením alebo radiáciou



		-FS

		Ochrana pri nedovolenej rýchlosti, zrýchlení, otáčkach, počte



		-FT

		Nadprúdové tepelné relé, poistka tepelná, tepelná ochrana



		-FU

		Poistka tavná



		-FV

		Zvodič prepätia, bleskoistka, iskrište



		-FW

		Ochrana pri nedovolenom zaťažení tiažou



		-FXA

		Hasiace zariadenie alebo hasiaci prístroj (stabilný – SHZ, mobilný, prenosný)



		-FXB

		Požiarna prpážka



		-FXS

		Zaiadenie odvodu dymu a tepla



		-FY

		Elektonický prepínač sietí, bypass



		-FZ

		Istič zaisteného napätia



		-FZ

		Ochrana pri prekročení alebo zmene množstva, objemu, počtu udalostí



		-F11

		Ochrana nadprúdová časovo nezávislá



		-F12

		Ochrana nadprúdová časovo nezávislá skratová



		-F13

		Ochrana nadprúdová časovo závislá (pri preťažení)



		-F14

		Ochrana nadprúdová na nulovú zložku, prúdová ochrana stredu (uzla)



		-F15

		Smerová nadprúdová ochrana



		-F16

		Zemná nádobová ochrana (kostrová ochrana) transformátora, tlmivky apod.



		-F17

		Zemná nádobová ochrana (kostrová ochrana) rozvádzača



		-F18

		Záblesková ochrana



		-F19

		Ochrana nadprúdová tepelne závislá, s tepelným modelom (termokópiou)



		-F20

		Izolačný stav (priechodiek apod.)



		-F21

		Synchronizačné zariadenie, synchrocheck



		-F23

		Ochrana pri zmene hustoty média (izolačného plynu apod.) v zapúzdrenej rozvodni



		-F24

		Ochrana Buchholzova (plynové relé)



		-F25

		Distančná ochrana



		-F26

		Porovnávacia ochrana, pozdĺžna rozdielová ochrana vedenia



		-F28

		Automatika OZ



		-F29

		Protihavarijná automatika



		-F30

		Rozdielová ochrana silového prvku alebo odbočky



		-F31

		Rozdielová ochrana prípojníc



		-F32

		Automatika pri zlyhaní vypínača



		-F33

		Logická ochrana prípojníc



		-F34

		Napäťová (zemná) ochrana na Uo



		-F35

		Napäťová ochrana na U2, ochrana pri napäťovej nesymetrii



		-F36

		Nadpäťová ochrana



		-F37

		Podpäťová ochrana



		-F39

		Podfrekvenčná ochrana



		-F41

		Ochrana pri zemnom spojení (nesmerová)



		-F41

		Ochrana pri zemním spojení smerová



		-F55

		Balančná ochrana (prúdová, napäťová), priečna rozdielová ochrana



		-F59

		Zemné spojenie v DC sieti



		-F62

		Ochrana pri zvýšenej teplote (média, prístroja)



		-F63

		Ochrana pri nebezpečnej teplote (média, prístroja)



		-F67

		Pretlaková ochrana média (oleje trafa apod.)



		-F97

		Lokátor porúch



		

		    Ďalšie členenie ističov FA pomocou indexu: *


101/1


istič pre vytvorenie stredného napätia 1.obvod


101/2


istič pre vytvorenie stredného napätia 2.obvod


101/1/T


istič pre vytvorenie stredného napätia 1.obvod - stroj


101/2/T


istič pre vytvorenie stredného napätia 2.obvod - stroj


108/1


istič pre vytvorenie napájacieho napätia pre prevodníky z 1.obvodu


108/2


istič pre vytvorenie napájacieho napätia pre prevodníky z 2.obvodu


110


istič napájacieho napätia poruchového zapisovača


110/1


istič signalizačného napätia poruchového zapisovača


111


istič napätia pre 1.vypínací obvod vypínača


111/1


istič napätia pre 1.vypínací obvod vypínača - primár trafa


111/2


istič napätia pre 1.vypínací obvod vypínača - sekundár trafa


111/T


istič napätia pre 1.vypínací obvod vypínača - stroj trafa


112


istič ovládacieho napätia odpojovačov


113


istič signalizačného napätia RIS - stavy


114


istič signalizačného napätia pre miestnu signalizáciu


115


istič signalizačného napätia RIS - poruchy


116


istič napájacieho napätia pre RIS a regulátor z 1.obvodu


117/1


istič signalizačného napätia pre regulátor


117/2


istič ovládacieho napätia pre regulátor


118


istič napájacieho napätia pre prevodníky z 1.obvodu


119/y


istič napájacieho napätia pre ostatné zariadenia z 1.obvodu


121


istič napätia pre 2.vypínací obvod vypínača


121/1


istič napätia pre 2.vypínací obvod vypínača - primár trafa 


121/2


istič napätia pre 2.vypínací obvod vypínača - sekundár trafa


121/T


istič napätia pre 2.vypínací obvod vypínača - stroj trafa


126


istič napájacieho napätia z 2.obvodu pre RIS


128


istič napájacieho napätia pre prevodníky z 2.obvodu


129/y


istič napájacieho napätia pre ostatné zariadenia z 2.obvodu


131


istič napájacieho napätia ROP


132/x


istič signalizačného napätia vývodovej jednotky ROP


TVA


istič PTN - vinutie a


TVB


istič PTN - vinutie b


TVC


istič PTN - vinutie c


    * index nie je povinný, môže byť pripojený za použité referenčné označenie



		



		 



		-G   

		spúšťanie toku energie alebo materiálu, generovanie signálov použitých ako nosiče informácií alebo referenčný zdroj, vytváranie nového druhu energie, materiálu alebo výrobku



		-G

		Alternátor



		-GB

		Akumulátorová batéria



		-GD

		Dynamo



		-GE

		Budič



		-GF

		Oscilátor, zdroj signálu



		-GP

		Palivový článok



		-GQ

		Zdroj jalovej energie, kompenzátor rotačný



		-GR

		Slnečný článok



		 



		-K   

		spracovanie (príjem, úprava a zaistenie) signálov alebo informácií (okrem predmetov pre účely ochrany istenia - viď. trieda F)



		-K

		Tranzistor, elektrónka, optočlen



		-KA

		Relé pomocné


    Použitie indexov pre pomocné relé elektrických staníc


-KA1xx


Relé - vypnutie zariadenia xx


-KA2xx


Relé - zapnutie zariadenia xx


-KA3xx


Relé - zariadenie xx vypnuté


-KA4xx


Relé - zariadenie xx zapnuté


-KA5xx


Relé - blokovanie zariadenia xx


-KA6xx


Relé - deblok zariadenia xx


-KA7xx


Relé - stop zariadenia xx


-KA8xx


Relé - chod zariadenia xx hore (znižovanie napätia)


-KA9xx


Relé - chod zariadenia xx dole (zvyšovanie napätia)


    



		-KC

		Centrálna procesorová jednotka, centrálna jednotka riadiaceho systému





		-KCM

		Monitorovací systém



		-KCU

		Riadiaca stanica pre sieťovú správu zariadení (napr. UPS, usmerňovače, klimatizácie, atď.)



		-KE

		Odľačovacie relé (prúdové)



		-KF

		Relé v systéme chránenia


KFxxx - Použitie indexov pre stráženie strát pomocných napätí x.xx (x.xx je v tab.č.6)


              Index je totožný s použitým označením napätia, bodka je vypustená


101


relé stráženia napätia 1.01


108


relé stráženia napätia 1.08


110


relé stráženia napätia 1.10


110/1


relé stráženia napätia 1.10/1


111


relé stráženia napätia 1.11


111/1


relé stráženia napätia 1.11/1


111/2


relé stráženia napätia 1.11/2


111/T


relé stráženia napätia 1.11/T


112


relé stráženia napätia 1.12


113


relé stráženia napätia 1.13


114


relé stráženia napätia 1.14


115


relé stráženia napätia 1.15


116


relé stráženia napätia 1.16


117/1


relé stráženia napätia 1.17/1


117/2


relé stráženia napätia 1.17/2


118


relé stráženia napätia 1.18


119/y


relé stráženia napätia 1.19/y


121


relé stráženia napätia 1.21


121/1


relé stráženia napätia 1.21/1


121/2


relé stráženia napätia 1.21/2


121/T


relé stráženia napätia 1.21/T


126


relé stráženia napätia 1.26


128


relé stráženia napätia 1.28


129/y


relé stráženia napätia 1.29/y


131


relé strata napájacieho napätia ROP 


132/x


relé strata signalizačného napätia vývodovej jednotky ROP 


1M11


koncové vypínacie relé 1.obvod - trafo primár


12M11


koncové vypínacie relé 2.obvod - trafo primár


1M12


koncové vypínacie relé 1.obvod - trafo sekundár


12M12


koncové vypínacie relé 2.obvod - trafo sekundár


1M13


koncové vypínacie relé 1.obvod - trafo terciár


12M13


koncové vypínacie relé 2.obvod - trafo terciár


1M1


rozmnožovacie relé ručného vypnutia 1.obvod


12M1


rozmnožovacie relé ručného vypnutia 2.obvod


2M1


rozmnožovacie relé ručného zapnutia


    * index nie je povinný, môže byť pripojený za použité referenčné označenie



		-KG

		Ústredňa EZS



		-KH

		Centrálna jednotka kontroly a riadenia vstupu



		-KK

		Zariadenie časovej synchronizácie



		-KM

		Stýkač



		-KP

		Decentralizovaná riadiaca jednotka (komunikačný počítač, RTU), pamäťové relé



		-KQ

		Korekčný článok, ekvalizér



		-KR21

		Synchronizačné zařízenie, synchrocheck



		-KR29

		Jednotka automatického záskoku



		-KR29

		Regulátor ladenia tlmivky



		-KR29

		Automatika pripojovania odporníka



		-KR29

		Regulátor napätia



		-KR29

		Regulátor kompenzacie alebo filtrácie



		-KR90

		Regulátor budenia



		-KR49

		Automatika odbudzovača



		-KRF

		Regulátor prietoku



		-KRG

		Regulátor pohybu alebo pozície



		-KRH

		Regulátor vlhkosti



		-KRJ

		Regulátor výkonu (činného, jalového)



		-KRL

		Regulátor hladiny



		-KRP

		Regulátor tlaku



		-KRQ

		Regulátor kvality, zloženia



		-KRR

		Regulátor žiarenia, regulátor osvetlenia



		-KRS

		Regulátor rýchlosti, otáčok, frekvencie



		-KRT

		Regulátor teploty, riadenie klimatizácie



		-KRZ

		Regulátor množstva, objemu



		-KT

		Relé časové, oneskorovací člen



		-KW

		Pracovná stanica operátora



		-KX

		Ústredňa EPS



		



		-L

		 



		-L

		Tlmivka všeobecne, zhášacia tlmivka



		-LF

		Tlmivka filtračná



		-LR

		Reaktor



		-LY

		Záverná vf tlumivka



		 



		-M   

		dodanie mechanickej energie (rotačný alebo lineárny mechanický pohyb) pre účely pohonu



		-M

		Motor



		-MC

		Zapínacia spúšť alebo elektromagnet



		-MD

		Vypínacia spúšť alebo elektromagnet



		-MY

		Elektromagnetický akčný člen



		-N

		zariadenia dátových sietí - prenos dát, spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, aktívne zariadenia počítačových sietí



		-NA

		aktívne dátové zariadenie (všeobecne)



		-NCON

		konzola lokálna



		-NDS

		dátový server



		-NES

		EXTRA server



		-NF

		firewall



		-NKS

		komunikačný server



		-NKVM

		KVM prepínač periférií



		-NKVMN

		KVM prepínač periférií cez TCP/IP



		-NP

		prenosové zariadenie



		-NRT

		router



		-NS

		server všeobecne



		-NSW

		switch ethernet



		-NSWS

		switch pre SAN



		-NT

		telefónne zariadenie (ústredňa)



		-NTM

		terminálový server



		-NTS

		telemetrický server



		-NTST

		Testovací server



		-NUS

		užívateľská stanica



		-NWS

		Windows server



		



		-P   

		podávanie informácií 



		-PA

		Merací prístroj prúdu, ampérmeter



		-PB

		Gong, siréna, húkačka, zvonček



		-PC

		Reproduktor



		-PD

		Zobrazovacia jednotka, displej, monitor (VDU)



		-PF

		Merací prístroj frekvencie, dvojitý kmitočtomer



		-PH

		Elektromer 4-kvadrantový



		-PPH

		Elektromer činný



		-PQH

		Elektromer jalový



		-PJ

		Merací prístroj výkonu mechanického, tepelného



		-PJH

		Merací prístroj energie mechanickej, tepelnej



		-PK

		Merací prístroj času, hodiny



		-PL

		Svietidlo signálne, LED ukazovateľ stavu alebo polohy zariadenia



		-PM

		Oznamovač mechanický, s presvetleným textom, návestné relé



		-PN

		Merací prístroj neelektrické veličiny



		-PND

		Merací prístroj hustoty



		-PNF

		Merací prístroj rýchlosti prietoku



		-PNG

		Merací prístroj dĺžky, posunu, pozície, deformácie



		-PNL

		Merací prístroj hladiny alebo úrovne



		-PNM

		Merací prístroj vlhkosti



		-PNP

		Merací prístroj tlaku



		-PNQ

		Merací prístroj kvality, zloženia, analýzy



		-PNR

		Merací prístroj žiarenia alebo radiácie



		-PNS

		Merací prístroj rýchlosti, otáčok, frekvencie



		-PNT

		Merací prístroj teploty



		-PNV

		Merací prístroj sily, tiaže, hmotnosti, momentu sily



		-PNZ

		Merací prístroj množstva, objemu, počtu udalostí



		-PP

		Merací prístroj výkonu činného



		-PPF

		Marací prístroj fázového uhla, účinníka



		-PQ

		Merací prístroj výkonu jalového



		-PS

		Synchronoskop



		-PS

		Súčtové zariadenie



		-PV

		Merací prístroj napätia, voltmeter



		-PVA

		Merací prístroj jalového výkonu, voltampérmeter jalový



		-PW

		Merací prístroj činného výkonu, wattmeter činný



		-PW

		Tlačiareň



		-PX

		Ukazovateľ stavu alebo polohy zariadenia (mechanický, LED)



		-PY

		Merací prístroj kombinovaný, osciloskop



		-PZ

		Merací prístroj impedancie, odporu



		 



		-Q    

		riadené spínanie alebo zmena toku energie, signálov alebo materiálov (pre signály v riadiacich obvodoch viď. triedy K a S)



		-Q

		Odpojovač, odpojovač poistkový, prepojovač, úsečník



		-Q

		Výkonový tranzistor, tyristor, výkonová elektrónka



		-QE

		Uzemňovač



		-QF

		Vypínač samočinný (zahrňujúci funkciu ističa prívodného alebo vývodového pre vedenie, motor alebo iný spotrebič



		-QG

		Generátorový vypínač



		-QH

		Odbudzovač



		-QK

		Stýkač výkonový (pre silový obvod)



		-QL

		Odpojovač tlmivky



		-QM

		Vypínač výkonový (pre silový obvod), prepínač, vypínač záťaže



		-QS

		Odpínač, poistkový odpínač 



		-QW

		Kombinované výkonové spínacie jednotky



		-QY

		Elektromagnetická brzda, elektromagnetická spojka



		-QZ

		Skratovač



		 



		-R     

		obmedzenie alebo stabilizácia pohybu alebo toku energie, signálov alebo materiálov



		-R

		Rezistor, potenciometer, trimer, termistor, varistor





		-RB

		Blokovací magnet



		-RD

		Dióda



		-RK

		Reaktor, diferenciálny reaktor



		-RL

		Tlmivka, induktor, tlmivka zhášacia 



		-RLF

		Tlmivka filtračná



		-RLY

		Tlmivka vf záverná



		-RN

		Odporník v uzle zdroja, odporník pripojovný k zhášacej tlmivke



		-RS

		Člen útlmový, obmezovač signálu, zakončovací člen 



		 



		-S  

		prevod ručného ovládania na signál pre ďalšie spracovanie



		-SA

		Spínač pomocných a riadiacich obvodov



		-SB

		Spínač s návratom, tlačidlo



		-SC

		Volič všeobecne



		-SF25

		Prepínač prevádzky distančnej ochrany (strhávanie, apod.)



		-SF28

		Prepínač druhu automatiky OZ



		-SF39

		Prepínač stupňa frekvenčnej ochrany



		-SMD

		Prepínač "miestne - diaľkovo", prepínač "prevádzka - revízia"



		-SP

		Ovládač pre nastavenie požadovaných hodnôt



		-SS

		Deblokačný ovládač / spínač



		-SRA

		Prepínač "ručne-automaticky"



		-ST

		Ovládač / spínač pre testovanie



		-SV

		Voltmetrový prepínač



		-SX

		Klávesnica, myš, svetelné pero



		 



		-T  

		premena energie pri zachovaní druhu energie premena pevne stanoveného signálu pri zachovaní obsahu informácií premena formy alebo tvaru materiálu



		-T

		Transformátor, autotransformátor



		-TA

		Transformátor prístrojový prúdu



		-TB

		Transformátor pomocných a riadiach obvodov, oddeľovací/bezpečnostný transformátor



		-TC

		Zdroj statický AC



		-TD

		Usmerňovač, zdroj statický DC



		-TE

		Merací prevodník, merací snímač elektrických veličín



		-TEA

		Merací prevodník prúdu



		-TEF

		Měřící převodník frekvence



		-TEG

		Merací prevodník účinníku / uhla fázy



		-TEP

		Merací prevodník výkonu činného



		-TEQ

		Merací prevodník výkonu jalového



		-TEV

		Merací prevodník napätia



		-TEZ

		Merací prevodník združený



		-TF

		Menič frekvencie, nabíjačka, usmerňovač



		-TG

		UPS, invertor, striedač



		-TH

		Transformátor väzobný HDO



		-TJ

		Konvertor DC/DC, zosilňovač, magnetický zosilňovač, konduktor, 



		-TK

		Modulátor, demodulátor, kodér, dekodér, modem



		-TL

		Prevodník signálu, optoprevodník, vzorkovač



		-TM

		Zlučovač signálu, optozlučovač, koncentrátor, výhybka signálu



		-TN

		Merací prevodník, merací snímač neelektrických veličín



		-TNG

		Merací prevodník polohy



		-TNT

		Merací prevodník teploty transformátora



		-TNL

		Merací prevodník teploty tlmivky



		-TP

		Telefónny prístroj, telefax



		-TR

		Prijímač



		-TS

		Oscilátor, zdroj sognálu, menič frekvencie signálový



		-TT

		Vysielač, rádiostanica



		-TU

		Statický menič napätia, softštartér



		-TV

		Transformátor prístrojový napätia



		-TW

		Transformátor prístrojový kombinovaný



		-TX

		Telefónna ústredňa



		-TY

		Anténa



		 



		-U     

		udržanie (fixácia) predmetu v definovanej polohe



		-UC

		Nosné prvky káblovej trasy



		-UD

		Vkladacie prvky káblovej trasy (inštalačná trubka, žľab, kanál



		-UE

		Izolátor elektrický, izolátorová priechodka (pre prevlečenie vodiča), priechodková stena



		-UF

		Káblová vývodka



		-UM

		Montážna doska



		-UP

		Stĺp, stožiar



		-UV

		Vaňa riadiaceho systému ako konštrukčný prvok



		 



		-V        

		spracovanie (úprava) materiálov alebo výrobkov



		-V

		Filter všeobecne



		-VF

		Filtrácia (v napájacom obvode elektrickej energie)



		-VQ

		Kompenzácia (v napájacom obvode elektrickej energie)



		-VS

		Elektrofilter (odlučovací)



		 



		-W       

		vedenie alebo prenos/transport energie, signálov, materiálov alebo výrobkov z jedného miesta na druhé - uvedené v tabuľke Referenčné označovanie káblov



		 

		 Viď. Príloha 4  – Referenčné označovanie káblov



		



		-X        

		spojovanie predmetov (svorkovnice)



		-X

		Svorkovnica obecne



		-XA

		Svorkovnica prúdových obvodov PTP



		-XB

		Svorkovnica pre obvody snímačov



		-XC

		Svorkovnica riadiacich a signalizačných obvodov (všeobecne)



		-XD

		Svorkovnica dátových obvodov, dátová zásuvka, dátové prípojné miesto



		-XE

		Svorkovnica pre uzemnenie (ochranné, funkčné, tienenie vodičov), pospojovanie



		-XF

		Svorkovnica pre pripojenia ochranných zariadení (el. ochrán, atď.)


Montážny panel optických konektorov, optický rozvádzač



		-XG

		Svorkovnica pre pripojenia AC napájania pomocných a riadiacich obvodov



		-XGD

		Svorkovnica pre pripojenia DC napájania pomocných a riadiacich obvodov



		-XGU

		Svorkovnica pre pripojenia zaisteného napájania pomocných a riadiacich obvodov



		-XH

		Svorkovnica obvodov malého/bezpečného napätia (všeobecne)



		-XJ

		Spojovací prvok rozpojiteľný (spojka, prepojka)



		-XK

		Svorkovnica pre pripojenia kariet riadiacej jednotky, regulátoru



		-XM

		Svorkovnica pre analogové obvody z meracích prevodníkov, regulačné analógové obvody



		-XP

		Vidlica, konektor (male), prívodka



		-XQ

		Svorkovnica pre pripojenie spínacieho prvku - odpojovače



		-XQE

		Svorkovnica pre pripojenie uzemňovača



		-XQF

		Svorkovnica pre pripojenie samočinného vypínača



		-XQM

		Svorkovnica pre pripojenie vypínača



		-XQS

		Svorkovnica pre pripojenie odpínača



		-XS

		Zásuvka, konektor (female), nástrčka



		-XSD

		Dátová zásuvka, konektor



		-XT

		Svorkovnica oznamovacích a komunikačných obvodov, patch panel 



		-XU

		Svorkovnica vnútorných spojov medzi montážnymi jednotkami / panelmi 



		-XV

		Svorkovnica napäťových obvodov PTN



		-XW

		Koncovka káblová, káblové oko



		-XX

		Spojovací prvok nerozpojiteľný bez poškodenia (spojka, prepojka, spojka kábelová)



		-XY

		Svorkovnica skušobná, skušobná svorkovnica zemniacej siete, skušobná svorka hromozvodu



		-XZ

		Svorkovnica pre servisné obvody (servisná zásuvka, osvetlenie, temperovanie / klimatizácia)



		

		   Ďalšie členenie svorkovníc indexom: *


11


svorkovnica 1.vypínacieho obvodu


12


svorkovnica 2.vypínacieho obvodu

13


svorkovnica zapínacieho obvodu


14


svorkovnica pre styk s technológiou


14xx


svorkovnica pre styk s technológiou - pole č.xx


18


svorkovnica pre ROP


101


svorkovnica hlavného napätia


102


svorkovnica záložného napätia


103

svorkovnica stredného napätia


103


svorkovnica napájacieho napätia pre ROP


103xx


svorkovnica signalizačného napätia pre ROP - pole č.xx


2y


svorkovnica pre prúdové obvody PTP (y - poradové číslo) 


3y


svorkovnica pre napäťové obvody PTN (y - poradové číslo)


41


svorkovnica pre RIS


41xx


svorkovnica pre RIS - pole č.xx


42


svorkovnica pre zapisovač porúch


42xx


svorkovnica pre zapisovač porúch - pole č.xx


    * index nie je povinný, môže byť pripojený za použité referenčné označenie





Referenčné označenie káblov 



Referenčné označenie kábla sa používa v tvare:


-Wxnnnnn


W        - písmeno určené pre kábel



x         - vyjadrenie druhu kábla (podľa tabuľky)



nnnnn  - poradové číslo kábla (1 až 5 číslic)


Pravidlá popisovania štítkov na kábli:



Každý kábel musí byť označený na koncoch káblovým štítkom. Štítok musí obsahovať základné informácie:


· odkiaľ odchádza kábel (rozvádzač, zariadenie/port *)


· kam smeruje kábel (rozvádzač, zariadenie/port *)


· referenčné označenie kábla


*  /port pri kábloch informačných technológií

Káblový štítok môže obsahovať ďalšie doplňujúce informácie, napr. dĺžku, typ, obchodné označenie ...

		-WA

		Kábel obvodu prístrojového transformátora alebo snímača prúdu



		-WB

		Kábel pre obvody snímačov



		-WD

		Dátová zbernica medzi jednotkami systému riadenia, kábel siete informačnej techniky



		-WE

		Vodiče pre uzemnenie alebo pospojovanie



		-WF

		Kábel zabezpečovacieho alebo ochranného zariadenia (povely a/alebo signály zariadenia), optický kábel



		-WH

		Kábel alebo holý vodič silový nad 1 kV



		-WK

		Kábel alebo zväzok vodičov prepojujúci kartu riadiacej jednotky alebo regulátora na svorkovnici



		-WL

		Kábel alebo holý vodič silový do 1 kV vrátane



		-WM

		Kábel pre analógové obvody merania – meracie prevodníky, regulácia, ochrany



		-WR

		Kábel prenosu videosignálu, audiosignálu (priemyslovej televízie apod.)



		-WS

		Kábel ovládací, signalizačný



		-WT

		Kábel oznamovací, telekomunikačný



		-W V

		Kábel obvodu prístrojového transformátora, snímača napätia



		-W W

		Vlnovod



		-WX

		Izolátorová priechodka (s pripojovacím práporcom, svorníkom apod.)



		-WY

		Vedenie antény



		-WZ

		Káble poplachových systémov (EZS, EPS atd.)





Funkčné označenie napätí 



		Označenie

		Význam



		±1.1/y

		pomocné priebežné napätie 220VDC



		±1.01

		pomocné napájacie napätie pre zapínacie obvody vypínača (stredné)



		±1.08

		pomocné napájacie napätie pre prevodníky (stredné)



		±1.10

		pomocné napájacie napätie pre zapisovač porúch



		±1.10/1

		pomocné signalizačné napätie pre zapisovač porúch



		±1.11

		pomocné napájacie napätie pre 1.vypínacie obvody vypínača



		±1.11/1

		pomocné napájacie napätie pre 1.vypínacie obvody vypínača - primár trafa



		±1.11/T

		pomocné napájacie napätie pre 1.vypínacie obvody vypínača - stroj trafa



		±1.11/2

		pomocné napájacie napätie pre 1.vypínacie obvody vypínača - sekundár trafa



		±1.12

		pomocné napájacie napätie pre ovládanie odpojovačov



		±1.13

		pomocné signalizačné napätie pre siganlizáciu stavu do RIS



		±1.14

		pomocné signalizačné napätie pre miestnu siganlizáciu



		±1.15

		pomocné signalizačné napätie pre siganlizáciu porúch do RIS



		±1.16

		pomocné napájacie napätie z 1.obvodu pre RIS a regulátor



		±1.17/1

		pomocné signalizačné napätie pre regulátor napätia



		±1.17/2

		pomocné ovládacie napätie pre regulátor napätia



		±1.18

		pomocné napájacie napätie pre prevodníky z 1.obvodu



		±1.19/y

		pomocné napájacie napätie pre ostatné zariadenia z 1.obvodu



		±1.21

		pomocné napájacie napätie pre 2.vypínacie obvody vypínača



		±1.21/1

		pomocné napájacie napätie pre 2.vypínacie obvody vypínača - primár trafa



		±1.21/T

		pomocné napájacie napätie pre 2.vypínacie obvody vypínača - stroj trafa



		±1.21/2

		pomocné napájacie napätie pre 2.vypínacie obvody vypínača - sekundár trafa



		±1.26

		pomocné napájacie napätie z 2.obvodu pre RIS



		±1.28

		pomocné napájacie napätie pre prevodníky z 2.obvodu



		±1.29/y

		pomocné napájacie napätie pre ostatné zariadenia z 2.obvodu



		±1.31

		pomocné napájacie napätie pre ROP



		±1.32/x

		pomocné signalizačné napätie pre vývodové jednotky ROP



		+2

		pomocné napätie pre riadiaci systém



		-2.1

		pomocné napätie pre riadiaci systém - napájanie riadiaceho systému



		-2.2

		pomocné napätie pre riadiaci systém - povely riadiaceho systému



		-2.3

		pomocné napätie pre riadiaci systém - voľba poľa



		-2.4

		pomocné napätie pre riadiaci systém - signalizácia





Referenčné označenie silových prístrojov rozvodní 



Referenčné označovanie silových prvkov v rozvodniach uvádza PNE 18 4311 a STN EN 81346-2. 

Príklad referenčného označenia:


QM - výkonový vypínač (v prípade viac než jedného rovnakého prvku v poli určuje číslo poradie prvku  v rámci jedného poľa - QM1, QM2)

		Silové prístroje vvn



		-Q1, -Q2, -Q3

		Odpojovač prípojnicový



		-Q5

		Odpojovač pomocnej prípojnice



		-Q6

		Odpojovač vývodový



		-Q7, -Q8

		Odpojovače priečne v H spoji



		-Q11, -Q12, -Q21, -Q22

		Odpojovač v pozdĺžnom delení



		-QM

		Výkonový vypínač



		-QE1

		Uzemňovač od vypínača k hlavnej prípojnici



		-QE5

		Uzemňovač od vypínača k pomocnej prípojnici



		-QE6

		Uzemňovač od vypínača k vývodu



		-QH

		Odpojovač pre vyhrievanie



		-P

		Podpera



		-TA

		Prístrojový transformátor prúdu PTP



		-TV

		Prístrojový transformátor napätia PTN



		-TW

		Prístrojový transformátor kombinovaný PTK



		-FV

		Obmedzovač prepätia



		-T10x

		Transformátor 110/22kV (x=1,2,3,...)



		



		Prístroje vn



		-Q1, -Q2

		Odpojovač prípojnicový



		-QM

		Výkonový vypínač (stýkač)



		-QS

		Odpínač (transformátor vlastnej spotreby), stýkač



		-QK

		Vozík vypínača (odpínača)



		-Q6

		Odpojovač vývodový



		-QE1, QE6

		Uzemňovač



		-Q5

		Odpojovač pomocnej prípojnice



		-Q11, -Q12, -Q21, -Q22

		Odpojovač v pozdĺžnom delení



		-QH

		Odpojovač pre vykurovanie



		-P

		Podpera, priechodka



		-TA

		Prístrojový transformátor prúdu PTP



		-TV

		Prístrojový transformátor napätia PTN



		-TW

		Prístrojový transformátor kombinovaný PTK



		-TZ

		Súčtový transformátor prúdu - prevlečný



		-FV

		Obmedzovač prepätia



		-FU

		Výkonové poistky



		-LX

		Reaktor



		-T2x

		Transformátor 22/0,4kV (x=1,2,3,...)





Označenie kombinovaných silových prístrojov:


Kombinované prístroje sa označujú reťazcom označení prístrojov, ktoré obsahuje v tvare –XX-YY-ZZ.


Napr. kombinovaný prípojnicový odpojovač s uzemňovačom sa označuje v tvare -Q1-QE6 


Vnútorné zapojenie kombinovaného prístroja a jednotlivé predmety v prístroji majú označenie prístroja, pre ktorý sú určené a referenčné označenie predmetu. 


Napr. označenie motora pohonu prípojnicového odpojovača v tvare -Q1-M11 a motora pohonu uzemňovača v tvare -QE6-M11  

Referenčné označovanie technológií rozvodní 



Používa sa v tvare: 







Wnx

n - poradové číslo systému prípojníc


x - číslo pozdĺžneho úseku (sekcie)



Pokiaľ je potrebné pre danú sekciu označiť fázu, je to možné realizovať pridaním lomítka s identifikáciou fázy.



Príklad :
W12/L1
(druhá sekcia hlavnej prípojnice W1, fáza L1)


		W1

		Hlavná prípojnica - systém „W1“



		W2

		Hlavná prípojnica - systém „W2“



		W3

		Hlavná prípojnica - systém „W3“



		W5

		Pomocná prípojnica



		W11

		Prípojnica W1 – 1.sekcia



		W12

		Prípojnica W1 – 2.sekcia



		W21

		Prípojnica W2 – 1.sekcia



		W22

		Prípojnica W2 – 2.sekcia



		W31

		Prípojnica W3 – 1.sekcia



		W32

		Prípojnica W3 – 2.sekcia



		W51

		Pomocná prípojnica – 1.sekcia



		W52

		Pomocná prípojnica – 2.sekcia





Zoznam stavebných objektov


SO00 Stavebné práce spoločné (dočasne)


SO01 Vedenia 110kV – vonkajšie


SO03 Vedenia 110kV – káblové


SO10 Vedenia 22kV – vonkajšie


SO11 Vedenia 22kV – káblové


SO13 Trafostanice 22/0,4kV - vonkajšie


SO14 Trafostanice 22/0,4kV - kiosková


SO15 Trafostanice 22/0,4kV - murovaná


SO20 Vedenia NN - vonkajšie


SO21 Vedenia NN – káblové


SO22 Domové prípojky


SO25 Oznamovací kábel


SO26 Optický kábel


SO27 Chráničky optiky

SO28 Optický kábel závesný


SO30 Budova transformátorov 110 kV


SO31 Rozvodňa 110 kV


SO32 Stanovište transformátorov *

SO33 Stanovište tlmiviek a odporníkov*

SO34 Budova spoločných prevádzok


SO35 Budova rozvodne 22kV


SO36 Technologické domčeky


SO37 Vonkajšie osvetlenie


SO38 Osvetlenie R110 kV


SO39 Osvetlenie transformátorov a tlmiviek


SO40 Vonkajšie komunikácie


SO41 Vnútorné komunikácie


SO42 Káblové kanály


SO43 Výrub stromov, náhradná výsadba


SO44 Odvoz ornice


SO45 Hrubá úprava terénu


SO46 Konečná úprava terénu


SO47 Vonkajšie oplotenie


SO48 Vnútorné oplotenie


SO49 Demolácie, demontáže


SO50 Uzemnenie


SO51 Bleskozvod


SO52 Zemné práce


SO53 Pretlačovanie, prekopávanie


SO54 Zdravotechnika


SO55 Vzduchotechnika, klimatizácia


SO56 Slaboprúdové rozvody


SO57 Elektroinštalácie


SO58 Vykurovanie


SO59 EZS elektrický zabezpečovací systém **

SO60 EPS elektronická požiarna signalizácia


SO61 Kamerový systém (CCTV) **

SO62 Interiér


SO63 Dažďová kanalizácia


SO64 Splašková kanalizácia


SO65 ČOV čistička odpadovej vody

SO66 Žumpa


SO67 Jama na vyvážanie


SO68 Olejová kanalizácia


SO69 Olejový zberač


SO70 Odlučovač oleja


SO71 Vodovodná prípojka


SO73 Prípojka elektro


SO74 Telefónna prípojka


SO75 Prípojka kanalizácie


SO76 Strechy


SO77 Garáže, sklady


SO78 Vrátnica


SO79 Dopravné značenie


SO80 Oporné múry


SO81 Drenáže


SO82 Studňa


SO83 Požiarna nádrž


SO84 Žeriavová dráha


SO85 Preložky vyvolané stavbou


SO86 Vyvolané investície


SO88 Vedenia 6kV káblové


SO89 Budova rozvodne 6kV


SO90 Zariadenia staveniska


SO91 Nešpecifikovaný


* pri spoločnej stavbe so stanovišťom transformátora (spoločný základ) sú tlmivky a odporníky súčasťou SO32, v prípade samostatnej stavby sú v SO33


** SO59 EZS a SO61 Kamerový systém – ak bude EZS alebo Kamerový systém pripojený do počítačovej siete (TWAN, AWAN, ...), alebo integrovaného bezpečnostného systému (IBS) skupiny SSE musí byť dokumentácia vedená ako prevádzkový súbor PS59. 


Zoznam prevádzkových súborov


Technologické zariadenia môžu byť podľa potreby rozdelené podľa funkcie do prevádzkových súborov (PS). Každému PS je priradené číslo. Pokiaľ je to účelné môžu byť ďalej delené na čiastkové prevádzkové súbory. Ich poradové číslo je oddelené bodkou.


Napríklad:
PS04.1 Transformátory 110kV – T101




PS04.2 Transformátory 110kV – T102


Použitie čiastkového delenia PS musí byť konzultované a odsúhlasené koordinátorom stavby. Pre káble spájajúce jednotlivé PS platí všeobecná zásada, že kábel patri do toho PS pre ktorý slúži, prípadne je ním napájaný, alebo v ktorom je zdroj signálu.


PS00 
Technologické práce spoločné


PS01 
Demontáže technológie


PS04 
Transformátory 110 kV


PS05 
Transformátory 22 kV


PS06 
Tlmivky


PS09 
Rozvodňa 110 kV


PS10 
Rozvodňa 22 kV


PS12 
Rozvodňa 6 kV


PS13 
Trafostanica 22/0,4 kV


PS30
Riadiaci systém


PS31
Ochrany


PS32 
Dispečerský systém


PS33 
Informačné systémy, väzby na cudzie zariadenia


PS34 
Vysielač HDO


PS40
Hardware


PS41
Programové vybavenie - Software


PS50 
Vlastná spotreba striedavá


PS51 
Vlastná spotreba jednosmerná


PS52 
Vlastná spotreba zaistená


PS53 
Akumulátorové batérie


PS54 
Striedače


PS59
EZS elektronický zabezpečovací systém


PS60 
Prenosové zaradenie


PS61 
Telefónne ústredne


PS62 
Rádiostanice


PS70 
Obchodné meranie


PS71
Meranie transformátorov


PS72 
Špeciálne merania


PS80 
Ochranné a pracovné pomôcky


PS83 
Zdvíhacie zariadenia


PS84 
Pracovné stroje


PS90 
Zariadenia staveniska


PS91 
Nešpecifikovaný (napr. SHZ- stabilné hasiace zariadenie)


Štruktúra dokumentácie spracovanej systémom Ruplan 


Všeobecne


Štruktúra projektu v systéme Ruplan EVU je stromová a definovaná podľa:


· funkčných celkov „=“


· DCC kódu „&XXX“, kde XXX je trojpísmenový kód pre rôzne druhy výkresov projektu podľa prílohy č. 2 tejto smernice


· umiestnenia „+“ 


Opis štruktúry a označovania je v K-SM54.


Dokumentácia káblov (&EMB / WA01-Káblové zoznamy, WB01-Zostavy zapojenia káblov) môže byť generovaná do funkčného celku =KAB, v ktorom budú všetky káble zo všetkých funkčných celkov. Dokumenty musia byť generované naraz, aby boli káble uložené v abecednom poriadku.


V prípade atypického členenia elektrickej stanice musí byť štruktúra dokumentácie konzultovaná a odsúhlasená organizačným útvarom Technická podpora dispečerského riadenia.


Poznámka:
* - označenie výkresov podľa prílohy č. 3 tejto smernice




** - označené podľa nastavenia vo vzorovom projekte


 

*** - generujú sa podľa zmluvných podmienok v statuse DRS


Štruktúra funkčného celku pre správu dokumentácie =AAA00


Na začiatku každej dokumentácie je fiktívny funkčný celok pre správu dokumentácie s označením =AAA00. Funkčný celok je určený pre tabuľkový dokument, v ktorom sa vedú záznamy o revíziách a zmenách v dokumentácii.


Vzorová štruktúra:


=AAA00



&EAA / AA01

Titulný list


&EAA / BB01

Tabuľka revízií




&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčného celku

Štruktúra polí R110


Polia rozvodne 110kV sa číslujú od 1 až n. Polia 1 až 9 sa označujú v tvare 01 až 09 kvôli ukladaniu v stromovej štruktúre projektu.


Vzorová štruktúra poľa R110:


 =AEA01



&EAA / AA01

Titulný list




&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčného celku


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja pola =AEA01 (jednopólová schéma,prehľadové a blokové schémy ochrán, …)


 
&EFS /  *

Obvodové schémy zariadení funkčného celku


&EFS /  Z_*

Polokatalógové výkresy prvkov negenerované (Z_blat)




&EMB / BW01 
Definičný výkres káblov




&EMB / WA01

Káblové zoznamy




&EMB / WB01 
Zostavy zapojenia káblov 


+ASE01


Schémy zapojenia skrine +ASE01


&EFS / CA01

Definičné výkresy prístrojov


&EFS / Z**

Polokatalógové výkresy prvkov generované (Z-blat)


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na rozvádzač


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc, 


&EMA / QV01 
Zostavy krížových prepojov ***


&EMA / GP01

Zostavy zapojení prístrojov ***


&EPB / GL01

Kusovník prvkov ***


+Q* (primárna technika)
Schémy zapojenia spínacích prvkov Qxx


&EFS / *

Obvodové schémy vnútorného zapojenia +Q*


&EFS / CA01

Definičné výkresy prístrojov


&EFS / Z*

Polokatalógové výkresy prvkov generované (Z-blat)


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na zariadenie


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc, 


Štruktúra fiktívneho POĽA  R110


Fiktívne pole s označením =AEA00 sa používa pre výkresy R110, ktoré nie je možné v štruktúre zaradiť do konkrétneho poľa R110. Sú to najmä výkresy: celková jednopólová schéma, priebežné obvody, obvody komunikačné, výkresy blokád a pod.


Vzorová štruktúra fiktívneho poľa R110:


 =AEA00



&EAA / AA01

Titulný list




&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčného celku


&EFA / BA01

Celková jednopólová schéma R110, prehľadové a blokové schémy


&EFS /  *

Priebežné obvodové schémy funkčních celkov R110


Štruktúra kobiek R22


Kobky rozvodne 22kV sa číslujú od 1 až n. Kobky 1 až 9 sa označujú v tvare 01 až 09 kvôli ukladaniu v stromovej štruktúre projektu.


Vzorová štruktúra kobky R22:


=AJA01




&EAA / AA01

Titulný list




&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčného celku


&EFA / BA01
Prehľadová schéma výstroja kobky =AJA01 (jednopólová schéma,prehľadové a blokové schémy ochrán, …)




&EFS / CA01

Definičné výkresy prístrojov


&EFS /  *

Obvodové schémy zariadení funkčného celku




&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na kobku/skriňu


&EFS /  Z_*

Polokatalógové výkresy prvkov negenerované (Z_blat )




&EMB / BW01

Definičný výkres káblov




&EMB / WA01

Káblové zoznamy




&EMB / WB01 
Zostavy zapojení káblov 


+ASJ01


Schémy zapojenia skrine +ASJ01


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc



Štruktúra fiktívnej KOBKY  R22


Fiktívna kobka s označením =AJA00 sa používa pre výkresy R22, ktoré nie je možné v štruktúre zaradiť do konkrétnej kobky R22. Sú to najmä výkresy: celková jednopólová schéma, priebežné obvody, obvody komunikačné, výkresy blokád a pod.


Vzorová štruktúra fiktívnej kobky R22:


 =AJA00



&EAA / AA01

Titulný list




&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčného celku


&EFA / BA01

Celková jednopólová schéma R22, prehľadové a blokové schémy


&EFS /  *

Priebežné obvodové schémy funkčních celkov R22

Štruktúra vlastnej spotreby


Vzorová štruktúra vlastnej spotreby:


=ANA 

&EAA / AA01

Titulný list (spoločná časť VLSP)


&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie (spoločná časť VLSP)


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja VLSP, jednop. schéma


&EMB/ BW01
Definičný výkres káblov (prednostne prehľadové schémy káblov)


&EMB / WA01

Káblové zoznamy 


&EMB / WB01 
zostavy zapojení káblov 


+ANG1
rozvádzač 400V AC


&EAA / AA01

Titulný list


&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie (pre zariadenie +)


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja +ANG01


&EFS / *
Obvodové schémy, definičné výkresy, polokatalógové výkresy (Z- blaty)


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na rozvádzač


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc, 


&EMA / QV01

Zostavy krížových prepojov ***


&EMA / GP01

Zostavy zapojení prístrojov ***


+ANG2
rozvádzač 400V AC


&EAA / AA01

Titulný list


&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie (pre zariadenie +)


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja +ANG02


&EFS / *

Obvodové schémy, definičné výkresy, polokatalógové výkresy prvkov Z - blaty


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na rozvádzač


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc, 


&EMA / QV01

Zostavy krížových prepojov ***


&EMA / GP01

Zostavy zapojení prístrojov ***


Rovnakým spôsobom sa postupuje aj s ďalšími rozvádzačmi vlastnej spotreby.


Štruktúra riadiaceho a informačného systému

Vzorová štruktúra RISu:


=AXA


&EAA / AA01

Titulný list 


&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčního celku


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja =AXA, jednop.schéma


&EFS / *
Obvodové schémy, C - výkresy, polokatalógové výkresy prvkov Z - blaty


&EMB/ BW01
Definičný výkres káblov (prednostne prehľadové schémy káblov)


&EMB / WA01

káblové zoznamy 


&EMB / WB01

zostavy zapojení káblov 


+AXF1

rozvádzač RISu


&EAA / AA01

Titulný list


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja +AXF1


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na rozvádzač


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc, 


&EMA / QV01

Zostavy krížových prepojov ***


&EMA / GP01

Zostavy zapojení prístrojov ***


Rovnakým spôsobom sa postupuje aj s ďalšími rozvádzačmi riadiaceho systému, napríklad skriňa  +AXE1, atď.


Štruktúra informačných a komunikačných technológií


Vzorová štruktúra ICT:

=AYA





&EAA / AA01

Titulný list 


&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčního celku


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja =AYA, jednop.schéma


&EFS / *

Obvodové schémy, C - výkresy, polokatalógové výkresy prvkov Z - blaty


&EMB/ BW01
Definičný výkres káblov (prednostne prehľadové schémy káblov)


&EMB / WA01

káblové zoznamy 


&EMB / WB01

zostavy zapojení káblov 


+AYT1

rozvádzač TWAN

&EAA / AA01

Titulný list


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja +AYT1


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na rozvádzač


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc 


+AYG1

rozvádzač elektronického zabezpečovacieho systému

&EAA / AA01

Titulný list


&EFA / BA01

Prehľadová schéma výstroja +AYG1


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na rozvádzač


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc 


Štruktúra merania


Vzorová štruktúra merania:

=AQA





&EAA / AA01

Titulný list

&EAB / AB01

Zoznam dokumentácie celého funkčního celku


&EFA / BA01

Prehľadová schéma obchodného merania


&EFA / BA02

Bloková schéma obchodného merania – impulzy, 


&EFS /*
Schémy zapojenia, Priebežné obvody merania, komunikačné obvody


                                                             

+AWC1
rozvádzač merania


&EAA / AA01

Titulný list (plní funkciu oddeľovacieho listu)


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na zariadenie


&EFS /*
Obvodové schémy, C - výkresy, polokatalógové výkresy prvkov Z - blaty


&EMA / CX01

Definičné výkresy svorkovníc


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc


&EMA / QV01

Zostavy krížových prepojov ***


&EMA / GP01

Zostavy zapojení prístrojov ***


&EPB/ GL01

Kusovník prvkov ***


+AWQ1
rozvádzač merania kvality el. energie


&EAA / AA01

Titulný list (plní funkciu oddeľovacieho listu)


&ELU / DD01

Polohopisný výkres prístrojov – pohľad na zariadenie


&EFS /*
Obvodové schémy, C - výkresy, polokatalógové výkresy prvkov Z - blaty


&EFS / C...

Definičné výkresy prístrojov


&EMA / CX01

Definičné výkresy svorkovníc


&EMA / K01

Zostavy svorkovníc


&EMA / QV01

Zostavy krížových prepojov ***


&EMA / GP01

Zostavy zapojení prístrojov ***


&EPB/ GL01

Kusovník prvkov ***


Identifikátor dokumentov 


		&DCC 

		Obsah dokumentu

		Označenie  listu



		&EAA

		Administratívne dokumenty 

		A*



		 

		Titulný list

		AA01



		 

		Textový alebo tabuľkový dokument, poznámky, vysvetlivky, správa, revízia

		AA02



		&EAB

		Zoznam dokumentácie

		AB01 ... n



		&EFA

		Funkčné schémy 

		B*



		 

		Prehľadová  schéma výstroja elektrickej stanice (v spol. časti, napr. v =AEA00 )

		BA01



		 

		Prehľadová  schéma výstroja poľa  ( napr. v =AEA01 )

		BA01



		 

		Bloková schéma ochrán

		BA02



		 

		Blokády poľa vývodu

		BA03



		 

		Prehľadová schéma merania a pod.

		BA04 ... n



		&ELD

		Polohopisné výkresy 

		D*



		 

		Dispozičný výkres elektrickej stanice (výkresy dwg)

		DB01 ... n



		 

		Dispozičný výkres pola, ( pôdorys a rez poľa ), axonometer (výkresy dwg)

		DB01 ... n



		&ELH

		Dispozičné výkresy budov, podlaží

		DC01 ... n



		&ELU

		Dispozičné výkresy zariadení ( pohľady na rozvádzače skrine atď )

		DD01 ... n



		&EFS

		Obvodové schémy           

		 



		 

		Výkresy napájacích obvodov striedavého napätia (AC)  

		D*



		 

		Istenie a prívod obvodov striedavého napätia  z vlastnej spotreby

		DA01 ... n



		 

		Priebežné obvody napájania striedavým napätím ďalej pokračujúce medzi zariadeniami v rámci technológie t.j. medzi ovládacími skriňami, rozvádzačmi, pólmi vypínačov a spínačov a pod.

		DA01 ... n



		 

		Výkresy napájacích obvodov jednosmerného napätia (DC)   

		G*



		 

		Istenie a prívod obvodov jednosmerného napätia  z vlastnej spotreby

		GA01 ... n



		 

		Priebežné obvody napájania jednosmerným napätím ďalej pokračujúce medzi zariadeniami v rámci technológie t.j. medzi ovládacími skriňami, rozvádzačmi, pólmi vypínačov a spínačov a pod.

		GA01 ...n



		 

		Výkresy ovládacích obvodov 

		M*



		 

		Obvodová schéma 1.vyp. cesty

		MA01 ... n



		 

		Obvodová schéma 2.vyp. cesty

		MA02 ... n



		 

		Obvodová schéma zap. cesty

		MA03 ... n



		 

		Obvodová schéma ovládania – všeobecne ( napr. ovládací stôl)

		MA*...n



		 

		Obvodová schéma ochrany ( I/O ochrán )

		MA*...n



		 

		Ovládanie odpojovačov

		MA*...n



		 

		Obvodová schéma chladenia TR

		MA*...n



		 

		Obvodová schéma synchronizácie

		MA*...n



		 

		Obvodová schéma diagnostiky a monitoringu

		MA*...n



		 

		Obvodová schéma regulácie TR

		MA*...n



		 

		Výkresy obvodov ochrán 

		N*



		 

		Obvody ochrán (okrem obvodov ochrán na strane MA(B,C,D), RA, SA, SV atď.

		NA01 ... n



		 

		Výkresy obvodov blokovania   

		P*



		 

		Obvody blokovania (okrem obvodov  blokovania na strane M*- ovládanie)

		PA01 ... n



		 

		Výkresy obvodov stavovej signalizácie      

		QA*



		 

		- miestna

		QA01 ... n



		 

		- diaľková ( v rámci el.staníc )

		QA01 ... n



		 

		- diaľková ( mimo el.staníc )

		QA01 ... n



		 &EFS

		- signalizácia  odbočiek

		QA01 ... n



		 

		- signalizácia  do RIS

		QA01 ... n



		 

		- signalizácia chladenia

		QA01 ... n



		 

		Výkresy obvodov poruchovej signalizácie vrátane RIS

		RA*



		 

		poruchová signalizácia - miestna

		RA01 ... n



		 

		poruchová signalizácia z rozvodne ( z odpojovačov, odpínačov, meničov )                                

		RA01 ... n



		 

		poruchová signalizácia z transformátora                                

		RA01 ... n



		 

		poruchová signalizácia z ochrán

		RA01 ... n



		 

		poruchová signalizácia do zapisovača porúch

		RA01 ... n



		 

		Výkresy obvodov riadiaceho a informačného systému RIS

		R*



		 

		Spoločné moduly (napájanie, procesor, ...)

		RB01 ... n



		 

		Obvody ovládania povelov

		RM01 ... n



		 

		Obvody stavovej signalizácie

		RN01 ... n



		 

		Obvody poruchovej signalizácie

		RP01 ... n



		 

		Obvody merania (analógové vstupy, ...)

		RT01 ... n



		 

		Výkresy prúdových a napäťových obvodov prístrojových transformátorov 

		S*



		 

		Obvodová schéma zapojenia prúdových obvodov

		SA01 ... n



		 

		Obvodová schéma zapojenia napäťových obvodov

		SV01 ... n



		 

		Obvodové schémy merania - všeobecne

		SW01 ... n



		 

		Výkresy komunikačných obvodov

		V*



		 

		Výkresy galvanických prepojov

		VA01 ... n



		 

		Výkresy optických prepojov

		VB01 ... n



		 

		Výkresy optických boxov

		VC01 ... n



		 

		Výkresy obvodov regulácie 

		U*



		 

		Obvody regulácie (regulačné slučky)

		UA01 ... n



		 

		Výkresy merania neelektrických veličín

		T*



		 

		Obvody merania tlaku, teploty, hladiny, ...

		TA01 ... N



		 

		Výkresy rezervných symbolov/objektov  

		X(Y)*



		 

		Rezervné svorky

		XA01 ... n



		 

		Rezervné obvody

		YA01 ... n



		 

		Výkresy vnútorných zapojení prístrojov GER - generované 

		Z*



		 

		Zoznam použitých zariadení ( generovaný s oddeľovacím znakom YY predstavujúcim funkčné označenie zariadenia (+)

		Zx   max 5 znakov



		 

		Výkresy vnútorných zapojení prístrojov  GER,TEC 

		Z_*



		 

		Polokatalógové výkresy prvkov – negenerované (napr. vnútorné zapojenie vypínača)

		Z_xxx_01 ..n  (napr. Z_QM_01)



		&EMA

		Výkresy pre zapojovanie  - svorkovnice 

		K*



		 

		Zostava svorkovníc

		K01 ... n



		 

		Výkresy pre zapojovanie - prístroje  

		 



		 

		Výkres zapojenia prístrojov

		GP01 ... n



		 

		Výkres krížových prepojení

		QV01 ... n



		&EMB

		Výkresy káblových schém 

		W*



		 

		Káblový zoznam

		WA01 ... n



		 

		Zoznam káblových prepojení

		WB01 ... n



		&EFS

		Definičné výkresy 

		C(B)*



		 

		Definičný výkres prístrojov

		CA01 ... n



		 

		Definičný výkres svorkovníc

		C01 ... n



		 

		Definičný výkres káblových štítkov

		BW01 ... n



		 

		Definičný výkres káblov vo forme prehľadovej schéma káblových prepojov

		CW01 ... n



		&EPB

		Tabuľky

		 



		 

		Zoznam prvkov (Kusovník)

		GL01 ... n





1

25




