[image: image2.png](7558

SSE - DISTRIBUCIA





Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 4120

Vyhlasovateľ súťaže:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.

so sídlom:

Pri Rajčianke 2927/8

010 47  Žilina

IČO:


36442151

IČ DPH:

SK 2022187453 

Bankové spojenie: 
VÚB, a.s. Žilina 

Číslo účtu: 

2143550551/0200

IBAN:


SK44 0200 0000 0021 4355 0551

SWIFT:


SUBASKBX

spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L

web stránka:

www.sse-d.sk
Kontaktná osoba: 
Ing. Martina Kocurová, nákupca

sekcia Nákup a skladové hospodárstvo

tel. č.: 
+421 41 519 3131 

mobil: 
+421 908 997 407 

e-mail: 
martina.kocurova@sse-d.sk

vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na:

VN samostatne izolované vodiče pre vonkajšie vedenia

Bližší popis zákazky: 

VN samostatne izolované vodiče pre vonkajšie vedenia – prierezy 50 mm2, 70 mm2 a 120 mm2
Predpokladaná doba trvania zmluvy: 1 rok 

Podmienky súťaže:

Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom, u kontaktnej osoby vyhlasovateľa, do termínu 22.03.2016 do 12.00 hod. Žiadosť o prihlásenie, spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po tomto termíne vyhlasovateľ nebude akceptovať. Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení, obchodných podmienkach a  súťažných podkladoch. Súťažné podklady budú odoslané navrhovateľovi elektronicky, po ukončení termínu na prihlásenie sa do súťaže a splnení obchodných podmienok podľa bodu 3.5 a splnení podmienok uvedených v tomto oznámení (pozri nižšie definované Požadované dokumenty).

Požadované dokumenty:

1. Prihláška s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa.

Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.

2. Čestné prehlásenie podľa bodu 3.6 Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže uverejnených na

http://www.sse.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/20150414%20SSE_D_Obchodne_podmienky_OVS_doplnene_VOP_nakup_tovaru_0.doc 


podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.

3. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ sa zaväzuje v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v lehote viazanosti návrhov  uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5 % z  cenového návrhu.

4. Obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

Súťažné podklady budú zaslané navrhovateľom, ktorý splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili všetky požadované dokumenty.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

V ďalšom kole výberového konania budeme požadovať doručenie dokumentov v zmysle Technického štandardu. Technický štandard je prílohou tohto vyhlásenia.

Lehota, spôsob a miesto podávania návrhu: 

v zmysle súťažných podkladov.
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 


Do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťaž bude vyhodnotená bez účasti navrhovateľov. 

Lehota viazanosti návrhov:

Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s úspešným navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle súťažných podkladov.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v obchodných podmienkach.

Príloha č.1 – Technický štandard

[image: image1.emf]Technicky  standard.doc




_1518587857.doc
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE




		[image: image1.png](7525

«
) . NS N
SSE - DISTRIBUCIA ¢len skupiny %, 3 €DF






		Stredoslovenská energetika  - Distribúcia, a.s.


Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.sse-d.sk



		Technický štandard:


VN SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE PRE VONKAJŠIE VEDENIA





		Vypracovali:

		    Ing. Milan Maťko

       Ing. Peter Michalovič


Štandardizácia

		

		



		Schválili:

		Mgr. Miloš Herman

Stratégia distribučnej sústavy



		

		Ing. Josef Nováček


Energetické aktíva



		Nahrádza:TP 2013 

		



		Dátum schválenia: 11.2015

		Číslo: 2.33-01.11.2015



		Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSE-D je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.

		Počet strán: 4





1. Použitie:

· pre vonkajšie vedenia VN 22 kV na podperných bodoch, najmä trasy cez lesy, porasty, ťažké námrazové oblasti a pod. Vyhotovenie v zmysle STN EN 50 397-1.

2. Predpisy a normy:

· STN EN 50397-1:2007- Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1kV do 36 kV vrátane. Časť 1: Vodiče s ochranným obalom.

· STN EN 50 182:2001- Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov.

· STN EN 50 183:2001 - Vodiče na vonkajšie vedenia. Drôty zo zliatiny Al-Mg-Si.

· STN EN 50 341-1:2013 Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV


· STN EN 50 341- 2 Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV, Národné normatívne hľadiská pre Slovensko


· STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 

		

		Silnoprúdový izolovaný vodič XLPE

		Merná jedontka



		1.

		Prierez 50 mm²

		m



		2.

		Prierez 70 mm²

		m



		3.

		Prierez 120 mm²

		m





4. Technické parametre:

		

		TECHNICKÉ PARAMETRE


(dokladovať v ponuke)



		4.1. 

		Prevádzkové podmienky



		4.1.1. 

		menovité napätie U0 /U:




12,7 / 22 kV,



		4.1.2. 

		Počet žíl:                                                                                     1



		4.1.3. 

		Frekvencia:                                                                               50 Hz



		4.1.4. 

		Hliníkové jadro, prípadne jadro z hliníkovej zliatiny (AlMgSi), kruhové, viacdrôtové, komprimované, vodotesné



		4.1.5. 

		Pracovná XLPE izolácia čiernej farby, stabilná proti UV žiareniu.



		4.2. 

		Podmienky prostredia 



		4.2.1. 

		Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :


Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   



		4.2.2. 

		Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1



		4.3. 

		Označenie



		4.3.1. 

		Výrobky  musia byť označené v zmysle STN EN 50 397-1 



		4.4. 

		Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 



		4.4.1. 

		Protokoly o prevedených typových skúškach v zmysle normy STN EN 50 397-1 z akreditovanej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme úradne preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení.



		4.4.2. 

		Certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001.



		4.4.3. 

		Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.



		4.4.4. 

		Protokol z výberových skúšok (test vzorky) podľa tabuľky č. 2 STN EN 50397-1 za účasti odberateľa.    Poznámka - pred dodaním odberateľovi. Výber vzorky v zmysle STN EN 50 397-1 z už vyrobeného množstva.



		4.5. 

		Technická dokumentácia



		4.5.1. 

		Katalógy s uvedením:


· typového označenia,


· rozsahu použitia,


· rozmerového nákresu,


· povoleného zaťaženia vodičov,


· možnosti ochrany proti prepätiu – doporučené systémy,


· technických parametrov potrebných pre výpočet priehybu vodičov,


· spájania a ukončovania vedení,opravy a údržby.



		4.5.2. 

		Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.



		4.5.3. 

		Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).





Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

5. Dodávka, doprava a skladovanie

· Vodiče sú dodávané zásadne na oceľových prípadne drevených bubnoch, s max. priemerom 2250 mm.

·  Na jednom bubne sa dodáva len jeden druh vodiča, v dohodnutej dĺžke medzi objednávateľom a výrobcom.

·  Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 °C do + 55 °C. 

· Navíjanie hotového vodiča ma bubon sa musí vykonávať s maximálnou starostlivosťou. Konce vodiča sa vhodným spôsobom upevnia na bubon tak, aby sa vodič nerozvinul a konce nerozplietli. Zároveň musí byť zabezpečené, aby prípadné nerovnosti na bubne nepoškodili vodič. 

Všetky bubny sa obojstranne označia nasledujúcimi, trvalo čitateľnými údajmi v slovenskom jazyku:

· výrobca (dodávateľ)


· objednávateľ


· objednávacie číslo


· typ vodiča


· dodaná dĺžka


· číslo bubna


· hmotnosť brutto a netto


· dátum výroby (týždeň / rok)


· smer odvaľovania so šípkami


6. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

·  V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre skupinu SSE musí dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sa zúčastnia výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby. Náklady na účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.


·  Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.


7. Prílohy k technickým štandardom

Bez príloh

Dátum: 04.03.上午八

Strana:1/4




