Opis predmetu obstarávania

Postupy pre akceptačné   elektromerov  IMS  s modemom 3G/EDGE/GPRS

Verzia 3/25.10.2014

Dokument bol vytvorený výhradne pre implementačné potreby skupiny SSE  a bez súhlasu nesmie byť použitý mimo tohto rámca !

Vypracoval : 		Ing. Milan Valjašek

Spolupracovali : 	Ing. Peter Adam, Ing. Vincent Vereš

Obsah :

1.	Vysvetlenie použitých skratiek a výrazov	3

2.	Zoznam súvisiacich dokumentov	4

3.	Všeobecné zásady pre výkon akceptačných testov	5

4.	Informácie o „Dodávateľovi“ a  testovanom zariadení	6

4.1.	Názov a IČO „Dodávateľa“ :	6

4.2.	Priezvisko, Meno, Titul a Podpis poverenej osoby „Dodávateľa“ :	6

4.3.	Typy a výrobné čísla  testovaných elektromerov :	6

4.4.	Zoznam použitého programového vybavenia, poskytnutého Dodávateľom   :	6

5.	Informácie o pracovníkov skupiny SSE, vykonávajúcich akceptačné testy	7

6.	Konfiguračné testy  elektromerov s modemom 3G/EDGE/GPRS	7

6.1.	Lokálna konfigurácia Jednofázového elektromera so základnou funkcionalitou  (Z1fp) a jeho pripojenie ku Head End systému	7

6.2.	Lokálna konfigurácia Trojfázového elektromera so základnou funkcionalitou (Z3fp) a jeho pripojenie ku Head End systému	8

6.3.	Lokálna konfigurácia Trojfázového elektromera s pokročilou funkcionalitou (P3fp) a jeho pripojenie ku Head End systému	9

6.4.	Lokálna konfigurácia Trojfázového elektromera s pokročilou funkcionalitou pre nepriame meranie prúdu (P3fn) a jeho pripojenie ku Head End systému	10

6.5.	Diaľková konfigurácia  elektromerov	11

7.	Krátkodobé komunikačné testy  štyroch elektromerov s modemom 3G/EDGE/GPRS	12

7.1.	Stiahnutie profilov uložených v elektromeroch	12

7.2.	Diaľkové odpojenie spotreby elektromera	12

7.3.	Diaľkové pripojenie spotreby elektromera	12

7.4.	Diaľkové zopnutie výstupného relé  elektromera	12

7.5.	Diaľkové rozopnutie výstupného relé  elektromera	13

7.6.	Test schopnosti elektromera obnoviť  PDP-Context	13

7.7.	Test  komunikačného rozhrania ku zákazníkovi	13

8.	Popis trojmesačného  komunikačného  testu	15

8.1.	Týždenná kontrola denných profilov	17

8.2.	Kontrola reportov konca 1. Fakturačného obdobia	17

8.3.	Kontrola reportu konca 2. Fakturačného obdobia	17

8.4.	Kontrola korektnosti dokumentácie popisujúcej komunikáciu „Elektromer – Head End”	18

8.5.	Kontrola reportu konca 3. Fakturačného obdobia	18

9.	Záverečné zhodnotenie akceptačných testov a podpisy zúčastnených	19

# Vysvetlenie použitých skratiek a výrazov

APCI		-	Application Protocol Control Information

APN		-	Access Point Name

ASDU		-	Application  Service Data Unit

APDU		-	Application  Protocol Data Unit

BSI		-	Binary state information

BSSGP	-	Base station system GPRS protocol

CSD		-	Circuit Switched Data (Komutovaný dátový okruh v GSM sieti)

Dodávateľ	-	Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem dodávať  testované zariadenie pre potreby skupiny SSE

ES		-	Elektrická stanica

GPRS	-	General Packet Radio Service (Paketová rádiová sieť)

GPRS attach	-	Procedúra pripojenia do GPRS siete

GPRS detach	-	Procedúra odpojenia od GPRS siete

GSM	-	Global System of Mobile communication (globálny systém pre mobilnú komunikáciu)

HSCSD	-	High Speed Data (Vysokorýchlostný komutovaný dátový okruh v GSM sieti)

IEC	-	International Electrotechnical Commission

IOA	-	Information Object Address

LCP	-	Link Control Protocol

OBIS	-	Object  Identification System

OS	-	operačný systém

P1fp	-	Jednofázový elektromer s pokročilou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s priamym meraním

P3fn	-	Trojfázový elektromer s pokročilou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s nepriamym meraním prúdu

P3fp	-	Trojfázový elektromer s pokročilou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s priamym meraním

PAP	-	Password Authentization Protocol

PDP context	- 	Packet Data Protocol Context (Pre potreby tohto dokumentu predstavuje PDP context logické prepojenie medzi stanicou GPRS a počítačovou sieťou TWAN)

PLC	-	Power Line Carrier

PPP	-	Point to Point Protokol

RFC		-	Request For Comments

S1fp	-	Jednofázový elektromer so špeciálnou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s priamym meraním

S3fn	-	Trojfázový elektromer so špeciálnou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s nepriamym meraním prúdu

S3fp	-	Trojfázový elektromer so špeciálnou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s priamym meraním

SMS	-	Short Message Service (Služba krátkych správ)

SOE		-	Systém pre riadenie obchodu s elektrickou energiou

TCP/IP		-	Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TWAN	-	Technologická, v rozsahu pôsobnosti skupiny SSE, územne distribuovaná počítačová sieť

Z1fp	-	Jednofázový elektromer so základnou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s priamym meraním

Z3fp	-	Trojfázový elektromer so základnou funkcionalitou v zmysle Vyhlášky č. 358/2013 s priamym meraním

# Zoznam súvisiacich dokumentov

- IEC 62056-21 Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and

load control – Part 21: Direct local data Exchange

- IEC 62056-47 Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and

load control – Part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks

- IEC 62056-5-3 Electricity metering data Exchange - The DLMS/COSEM suite – Part  5-3: DLMS/COSEM application layer

- IEC 62056-6-1 Electricity metering data Exchange - The DLMS/COSEM suite – Part  6-1: Object Identification System (OBIS)

- IEC 62056-6-2 Electricity metering data Exchange - The DLMS/COSEM suite – Part  6-2: COSEM interface classes

- IEC 62056-9-7 Electricity metering data Exchange - The DLMS/COSEM suite – Part  9-7: Communication profile for TCP-UDP/IP networks

# Všeobecné zásady pre výkon akceptačných testov

Pri vykonávaní akceptačných testov musí byť dodržané nasledovné :

- „Dodávateľ“ testovaných zariadení písomne poverí odborne spôsobilú osobu, ktorá ho bude zastupovať pri akceptačných testoch a ktorá podpíše výsledok akceptačných testov

- „Dodávateľ“ testovaných zariadení  musí poskytnúť kompletnú dokumentáciu  a testovacie zariadenie, ktoré umožnia preukázateľne otestovať komplexnú funkčnosť rozhraní elektromerov, určených pre komunikáciu so zákazníkom

- priebeh akceptačných testov zo strany skupiny SSE musia zabezpečovať minimálne dvaja kvalifikovaní pracovníci, ktorí podpíšu výsledok akceptačných testov

- výsledky jednotlivých testov do tohto dokumentu môže vpisovať výhradne iba pracovník skupiny SSE

- testy sa zásadne vykonávajú prostredníctvom TWAN resp. TWAN-GPRS skupiny SSE

- v prípade, že v priebehu testov sa vyskytne chyba a „Dodávateľ je schopný ju odstrániť okamžitým  konfiguračným zásahom do nastavenia príslušného zariadenia, vytlačí sa nový postup testov a testy sa opakujú v plnom rozsahu od začiatku. Takéto opakovanie testov je možno vykonať iba 1x pre každé zariadenie!

- všetky parametrizačné práce v priebehu výkonu testov akými sú napr. výmena SIM karty, nastavenie adries, mena, hesla resp. APN, vykonávajú zásadne pracovníci skupiny SSE na základe dokumentácie spracovanej  „Dodávateľom“

- simulovanie odberu  zabezpečí Obstarávateľ

- komunikácia na úrovni IP musí byť monitorovaná a zaznamenávaná nezávislými prostriedkami

- test z časti 6. alebo 7. je možné opakovať iba v prípade, ak jeho neúspech bol preukázateľne zapríčinený neočakávaným výpadkom napájania, nepriepustnosťou alebo výpadkom siete GSM resp. TWAN,  pričom opakovanie testu, ako aj jeho príčina sa zaznačia ručne vpísanou poznámkou  v príslušnej kontrole tohto testu

- pri trojmesačnom komunikačnom teste budú zalogované výpadky napájania a zistené výpadky  siete GSM   zohľadnené pri vyhodnocovaní  danej časti testu, pričom príčina takéhoto incidentu  sa zaznačí ručne vpísanou poznámkou  v príslušnej kontrole dotknutého testu

- v záverečnom hodnotení (časť 9. Tohto dokumentu) sa vo výrazoch, ktoré končia znakom * sa neplatná časť výrazu prečiarkne a platná časť podčiarkne

# Informácie o „Dodávateľovi“ a  testovanom zariadení

## Názov a IČO „Dodávateľa“ :

## Priezvisko, Meno, Titul a Podpis poverenej osoby „Dodávateľa“ :

_________________________________________________________________

## Typy a výrobné čísla  testovaných elektromerov :

Z1fp_____________________________________________________________

Z3fp_____________________________________________________________

P3fp_____________________________________________________________

P3fn_____________________________________________________________

## Zoznam použitého programového vybavenia, poskytnutého Dodávateľom   :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

# Informácie o pracovníkov skupiny SSE, vykonávajúcich akceptačné testy

Priezvisko, Meno, Titul a Podpis :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

# Konfiguračné testy  elektromerov s modemom 3G/EDGE/GPRS

Nasledovné testy musia byť vykonané v poradí v akom sú uvedené.  Testy sa vykonávajú na funkčnej vzorke  ôsmich elektromerov s kompletnou technickou a administrátorskou dokumentáciou, poskytnutou pri prihlásení sa do súťaže a   programovom vybavení (Konfigurátor, Head End system), poskytnutom Dodávateľom,  nainštalovanom na technologickom notebooku skupiny SSE s 32 bitovým resp. 64 bitovým OS Windows 7 Professional, umožňujúcom ich konfiguráciu, oživenie, monitorovanie  prevádzkovej činnosti ako aj  nezávislé stiahnutie uložených dát a ich konverziu do štruktúrovaného textového súboru.

## Lokálna konfigurácia Jednofázového elektromera so základnou funkcionalitou  (Z1fp) a jeho pripojenie ku Head End systému

Postup testu :

- Do elektromera sa vloží SIM karta

- Elektromer sa pripojí na napájanie a oživí sa

- Pomocou optickej sondy sa nakonfiguruje nasledovne :

Fakturačné  obdobie: kalendárny mesiac

Spínací kalendár :

00:00 – 08:00	T1

08:00 – 10:00	T2

10:00 – 12:00	T3

12:00 – 14:00	T4

14:00 – 15:00	T1

15:00 – 16:00	T2

16:00 – 18:00	T3

18:00 – 24:00	T4

Záťažový  profil 15 minútový :

- Činný výkon odber: +P(1.5.0)

- Činný výkon dodávka:  -P (2.5.0)

- Priemerná efektívna hodnota napätia (32.25.0)

Záťažový  profil 24 hodinový :

OBIS    1.8.0;  2.8.0; 1.8.1;  2.8.1; 1.8.2;  2.8.2; 1.8.3;  2.8.3; 1.8.4;  2.8.4

- Elektromer sa odpojí od napájania na dobu minimálne 48 hodín

Dátum a čas odpojenia od siete : ___.___._____       ___:____:___

- Elektromer sa pripojí ku napájaniu v komunikačnom dosahu Head End systému

Dátum a čas pripojenia na sieť : ___.___._____       ___:____:___

Kontroluje sa:

- Elektromer po obnovení minimálne jednej fázy napájania si korektne zachoval svoju konfiguráciu a   plní  si  svoju funkčnosť :

- V  Head End systéme  sa  kontroluje, že elektromer je komunikačne pripojený

Čas detekcie elektromera v Head End systéme  : ___:____:___

## Lokálna konfigurácia Trojfázového elektromera so základnou funkcionalitou (Z3fp) a jeho pripojenie ku Head End systému

Postup testu :

- Do elektromera sa vloží SIM karta

- Elektromer sa pripojí na napájanie a oživí sa

- Pomocou optickej sondy sa nakonfiguruje nasledovne :

Fakturačné  obdobie: kalendárny mesiac

Spínací kalendár :

00:00 – 08:00	T1

08:00 – 10:00	T2

10:00 – 12:00	T3

12:00 – 14:00	T4

14:00 – 15:00	T1

15:00 – 16:00	T2

16:00 – 18:00	T3

18:00 – 24:00	T4

Záťažový  profil 15 minútový :

- Činný výkon odber: +P(1.5.0)

- Činný výkon dodávka:  -P (2.5.0)

- Priemerná efektívna hodnota napätia, pre každú fázu samostatne  (32.25.0, 52.25.0, 72.25.0)

Záťažový  profil 24 hodinový :

OBIS    1.8.0;  2.8.0; 1.8.1;  2.8.1; 1.8.2;  2.8.2; 1.8.3;  2.8.3; 1.8.4;  2.8.4

- Elektromer sa odpojí od napájania na dobu minimálne 48 hodín

Dátum a čas odpojenia od siete : ___.___._____       ___:____:___

- Elektromer sa pripojí ku napájaniu v komunikačnom dosahu Head End systému

Dátum a čas pripojenia na sieť : ___.___._____       ___:____:___

Kontroluje sa:

- Elektromer po obnovení minimálne jednej fázy napájania si korektne zachoval svoju konfiguráciu a  plní  si  svoju funkčnosť :

- V  Head End systéme  sa  kontroluje, že elektromer je komunikačne pripojený

Čas detekcie elektromera v Head End systéme    : ___:____:___

## Lokálna konfigurácia Trojfázového elektromera s pokročilou funkcionalitou (P3fp) a jeho pripojenie ku Head End systému

Postup testu :

- Do elektromera sa vloží SIM karta

- Elektromer sa pripojí na napájanie a oživí sa

- Pomocou optickej sondy sa nakonfiguruje nasledovne :

Fakturačné  obdobie: kalendárny mesiac

Spínací kalendár :

00:00 – 08:00	T1

08:00 – 10:00	T2

10:00 – 12:00	T3

12:00 – 14:00	T4

14:00 – 15:00	T1

15:00 – 16:00	T2

16:00 – 18:00	T3

18:00 – 24:00	T4

Záťažový  profil 15 minútový :

- Činný výkon odber: +P(1.5.0)

- Činný výkon dodávka:  -P (2.5.0)

- Jalový výkon odber: +Q ((3.5.0)

- Jalový výkon dodávka: -Q(4.5.0)

- Priemerná efektívna hodnota napätia pre každú fázu samostatne  (32.25.0, 52.25.0, 72.25.0)

Záťažový  profil 24 hodinový :

OBIS    1.8.0;  2.8.0; 1.8.1;  2.8.1; 1.8.2;  2.8.2; 1.8.3;  2.8.3; 1.8.4;  2.8.4

OBIS    3.8.0;  4.8.0; 3.8.1;  4.8.1; 3.8.2;  4.8.2; 3.8.3;  4.8.3; 3.8.4;  4.8.4

- Elektromer sa odpojí od napájania na dobu minimálne 48 hodín

Dátum a čas odpojenia od siete : ___.___._____       ___:____:___

- Elektromer sa pripojí ku napájaniu v komunikačnom dosahu Head End systému

Dátum a čas pripojenia na sieť : ___.___._____       ___:____:___

Kontroluje sa:

- Elektromer po obnovení minimálne jednej fázy napájania si korektne zachoval svoju konfiguráciu a  plní  si  svoju funkčnosť :

- V  Head End systéme  sa  kontroluje, že elektromer je komunikačne pripojený

Čas detekcie elektromera v koncentrátore  : ___:____:___

## Lokálna konfigurácia Trojfázového elektromera s pokročilou funkcionalitou pre nepriame meranie prúdu (P3fn) a jeho pripojenie ku Head End systému

Postup testu :

- Do elektromera sa vloží SIM karta

- Elektromer sa pripojí na napájanie a oživí sa

- Pomocou optickej sondy sa nakonfiguruje nasledovne :

Fakturačné  obdobie: kalendárny mesiac

Spínací kalendár :

00:00 – 08:00	T1

08:00 – 10:00	T2

10:00 – 12:00	T3

12:00 – 14:00	T4

14:00 – 15:00	T1

15:00 – 16:00	T2

16:00 – 18:00	T3

18:00 – 24:00	T4

Záťažový  profil 15 minútový :

- Činný výkon odber: +P(1.5.0)

- Činný výkon dodávka:  -P (2.5.0)

- Jalový výkon odber: +Q ((3.5.0)

- Jalový výkon dodávka: -Q(4.5.0)

- Priemerná efektívna hodnota napätia pre každú fázu samostatne  (32.25.0, 52.25.0, 72.25.0)

Záťažový  profil 24 hodinový :

OBIS    1.8.0;  2.8.0; 1.8.1;  2.8.1; 1.8.2;  2.8.2; 1.8.3;  2.8.3; 1.8.4;  2.8.4

OBIS    3.8.0;  4.8.0; 3.8.1;  4.8.1; 3.8.2;  4.8.2; 3.8.3;  4.8.3; 3.8.4;  4.8.4

- Elektromer sa odpojí od napájania na dobu minimálne 48 hodín

Dátum a čas odpojenia od siete : ___.___._____       ___:____:___

- Elektromer sa pripojí ku napájaniu v komunikačnom dosahu Head End systému

Dátum a čas pripojenia na sieť : ___.___._____       ___:____:___

Kontroluje sa:

- Elektromer po obnovení minimálne jednej fázy napájania si korektne zachoval svoju konfiguráciu a  plní  si  svoju funkčnosť :

- V  Head End systéme  sa  kontroluje, že elektromer je komunikačne pripojený

Čas detekcie elektromera v koncentrátore  : ___:____:___

## Diaľková konfigurácia  elektromerov

Postup testu :

- V Head End systéme    sa  skontroluje, či všetky   elektromery sú komunikačne dostupné  :

- Obslužným SW Head End systému  sa s okamžitou platnosťou prestaví spínací kalendár vo všetkých elektromeroch  nasledovne :

00:00 – 07:00	T4

07:00 – 09:00	T3

09:00 – 11:00	T2

11:00 – 13:00	T1

13:00 – 14:00	T4

14:00 – 15:00	T3

15:00 – 17:00	T2

17:00 – 24:00	T1

- Lokálnou sondou sa prekontroluje, či diaľková zmena spínacieho kalendára prebehla korektne.  , ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov u ktorých zmena kalendára nenastala :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- Všetky elektromery  zostanú pripojené so záťažou cez noc tak, aby, Head End systém mohol krátko po polnoci odčítať všetky zvyšné profily:

# Krátkodobé komunikačné testy  štyroch elektromerov s modemom 3G/EDGE/GPRS

- Simulátor Head-End systému, aby bolo možné kontrolovať jeho schopnosť   poskytovať dáta  nadradenému systému a prijímať od neho povely

## Stiahnutie profilov uložených v elektromeroch

Postup testu :

- Simulátorom Head-End systému sa stiahnu profily uložené v elektromeroch

Kontroluje sa:

- Prenos profilov z elektromerov bol vykonaný  korektne.  , ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov z ktorých stiahnutie profilov neprebehlo podľa očakávania  :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

## Diaľkové odpojenie spotreby elektromera

Postup testu :

- Do elektromera   P3fp sa vyšlú povely na odpojenie spotreby

Kontroluje sa:

- Kontrolou  na príslušnom elektromere sa skontroluje, či došlo ku odpojeniu spotreby od elektromera  , ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov u ktorých nedošlo k odpojeniu spotreby  :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

## Diaľkové pripojenie spotreby elektromera

Postup testu :

- Do elektromera P3fp  sa  vyšlú povely na opätovné pripojenie spotreby

Kontroluje sa:

- Kontrolou  na príslušnom elektromere sa skontroluje, či došlo ku pripojeniu spotreby  elektromera  , ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov u ktorých nedošlo k pripojeniu spotreby  :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

## Diaľkové zopnutie výstupného relé  elektromera

Postup testu :

- Do všetkých  elektromerov  sa postupne vyšlú povely na  zopnutie výstupného relé:

Kontroluje sa:

- Kontrolou  na príslušnom elektromere sa skontroluje, či došlo ku zopnutiu výstupného relé, ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov u ktorých nedošlo ku zopnutiu  :

Elektromer Z1fp  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

Elektromer Z3fp  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

Elektromer P3fp  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

Elektromer P3fn  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

## Diaľkové rozopnutie výstupného relé  elektromera

Postup testu :

- Do všetkých  elektromerov  sa postupne vyšlú povely na  rozopnutie výstupného relé:

Kontroluje sa:

- Kontrolou  na príslušnom elektromere sa skontroluje, či došlo ku rozopnutiu výstupného relé, ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov u ktorých nedošlo ku rozopnutiu  :

Elektromer Z1fp  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

Elektromer Z3fp  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

Elektromer P3fp  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

Elektromer P3fn  má  výstupné relé zopnuté  	, ________________

## Test schopnosti elektromera obnoviť  PDP-Context

Postup testu :

- Všetkým elektromerom sa riadne založí kryt a komunikačne sa otestujú

- Každý elektromer sa postupne komunikačne zatieni, čo sa preverí vysielaním ICMP paketov. Následne sa zruší   komunikačné zatienenie  elektromera :

Kontroluje sa:

- Vysielaním ICMP paketov  sa  skontroluje komunikačná dostupnosť.  Vypíšu sa výrobné čísla elektromerov u ktorých nedošlo ku obnoveniu komunikácie  :

Elektromer Z1fp  vyslal „Event“ o odňatí krytu  		, ________________

Elektromer Z3fp  vyslal „Event“ o odňatí krytu  		, ________________

Elektromer P3fp  vyslal „Event“ o odňatí krytu  		, ________________

Elektromer P3fn  vyslal „Event“ o odňatí krytu  		, ________________

## Test  komunikačného rozhrania ku zákazníkovi

Postup testu :

- Na všetkých  elektromeroch  sa  pomocou Dodávateľom  poskytnutého testovacieho zariadenia  skontroluje funkčnosť tohto rozhrania a súlad s poskytnutou dokumentáciu  :

Kontroluje sa:

- Funkčnosť rozhrania pre komunikáciu so zákazníkom a jej súlad s poskytnutou dokumentáciou, ak nie vypíšu sa výrobné čísla elektromerov s problematickým komunikačným rozhraním ku zákazníkovi  :

Z1fp má funkčné rozhranie pre komunikáciu so zákazníkom  	, ________________

Z3fp má funkčné rozhranie pre komunikáciu so zákazníkom  	, ________________

P3fp má funkčné rozhranie pre komunikáciu so zákazníkom  	, ________________

P3fn má funkčné rozhranie pre komunikáciu so zákazníkom  	, ________________

# Popis trojmesačného  komunikačného  testu

Tieto testy možno vykonať až po úspešnom absolvovaní všetkých predchádzajúcich  testov !

Postup testu :

- Obstarávateľ poskytne Dodávateľovi    „Blade“ server  s dostatočnou diskovou kapacitou a operačným systémom (Windows  Server resp. Linux) na ktorý si nainštaluje  a oživí programové vybavenie takého rozsahu centrály IMS, ktoré  umožní   denný prenos všetkých požadovaných  procesných veličín z ktorých vygeneruje nasledovné elektronické reporty:

Denný  report  15 minútového profilu s nasledovnými položkami :

- Jednoznačný identifikátor záznamu (celé 32. Bitové číslo)

- Výrobné číslo elektromera

- Dátum vzniku položky v tvare DD.MM.YYYY

- Čas vzniku položky v tvare HH:MM:SS

- Dátum zápisu položky do reportu v tvare DD.MM.YYYY

- Čas zápisu položky do reportu v tvare HH:MM:SS

- Kumulované maximum činného výkonu (1.2.0)

- Činný výkon odber: +P (1.5.0)

- Činný výkon dodávka:  -P (2.5.0)

- Jalový výkon odber: +Q ((3.5.0)

- Jalový výkon dodávka: -Q(4.5.0)

- Napätie 1. Fázy (32.7.0)

- Napätie 2. Fázy (52.7.0)

- Napätie 3. Fázy (72.7.0)

Denný  report  24 hodinového profilu s nasledovnými položkami :

- Jednoznačný identifikátor záznamu (celé 32. Bitové číslo)

- Výrobné číslo elektromera

- Dátum vzniku položky v tvare DD.MM.YYYY

- Čas vzniku položky v tvare HH:MM:SS

- Dátum zápisu položky do reportu v tvare DD.MM.YYYY

- Čas zápisu položky do reportu v tvare HH:MM:SS

- Hodnota registra  kumulované maximum činného výkonu (1.2.0)

- Hodnota registra  kumulované maximum činného výkonu v 1. tarife (1.2.1)

- Hodnota registra  kumulované maximum činného výkonu v 2. tarife (1.2.2)

- Hodnota registra celkovej spotrebovanej činnej práce  (1.8.0)

- Hodnota registra spotrebovanej činnej práce v 1. tarife  (1.8.1)

- Hodnota registra spotrebovanej činnej práce v 2. tarife  (1.8.2)

- Hodnota registra celkovej vyrobenej činnej práce  (2.8.0)

- Hodnota registra vyrobenej činnej práce v 1. tarife  (2.8.1)

- Hodnota registra vyrobenej činnej práce v 2. tarife  (2.8.2)

- Hodnota registra celkovej spotrebovanej jalovej energie  (3.8.0)

- Hodnota registra spotrebovanej jalovej energie v 1. tarife  (3.8.1)

- Hodnota registra spotrebovanej jalovej energie v 2. tarife  (3.8.2)

- Hodnota registra celkovej vyrobenej jalovej energie  (4.8.0)

- Hodnota registra vyrobenej jalovej energie v 1. tarife  (4.8.1)

- Hodnota registra vyrobenej jalovej energie v 2. tarife  (4.8.2)

Report  konca fakturačného obdobia nasledovnými položkami :

- Jednoznačný identifikátor záznamu (celé 32. Bitové číslo)

- Výrobné číslo elektromera

- Dátum vzniku položky v tvare DD.MM.YYYY

- Čas vzniku položky v tvare HH:MM:SS

- Dátum zápisu položky do reportu v tvare DD.MM.YYYY

- Čas zápisu položky do reportu v tvare HH:MM:SS

- Hodnota registra  kumulované maximum činného výkonu (1.2.0)

- Hodnota registra  kumulované maximum činného výkonu v 1. tarife (1.2.1)

- Hodnota registra  kumulované maximum činného výkonu v 2. tarife (1.2.2)

- Hodnota registra celkovej spotrebovanej činnej práce  (1.8.0)

- Hodnota registra spotrebovanej činnej práce v 1. tarife  (1.8.1)

- Hodnota registra spotrebovanej činnej práce v 2. tarife  (1.8.2)

- Hodnota registra celkovej vyrobenej činnej práce  (2.8.0)

- Hodnota registra vyrobenej činnej práce v 1. tarife  (2.8.1)

- Hodnota registra vyrobenej činnej práce v 2. tarife  (2.8.2)

- Hodnota registra celkovej spotrebovanej jalovej energie  (3.8.0)

- Hodnota registra spotrebovanej jalovej energie v 1. tarife  (3.8.1)

- Hodnota registra spotrebovanej jalovej energie v 2. tarife  (3.8.2)

- Hodnota registra celkovej vyrobenej jalovej energie  (4.8.0)

- Hodnota registra vyrobenej jalovej energie v 1. tarife  (4.8.1)

- Hodnota registra vyrobenej jalovej energie v 2. tarife  (4.8.2)

Poznámka:

Formát veličín (OBIS) v reporte musí byť totožný s ich zobrazením na  displeji elektromera.

- Funkčnosť inštalácie sa preverí  72 hodinovým testom oproti  vzorkám elektromerov P3fp, P3fn, použitých v predchádzajúcich testoch. Po troch dňoch sa predčasne uzavrie fakturačné obdobie.

Kontroluje sa:

- Správnosť generovania  Denného  reportu  15 minútového profilu

- Správnosť generovania  Denného  reportu  24 hodinového profilu

- Správnosť generovania  Reportu  konca fakturačného obdobia

- Dodávateľ si vylosuje  50 implementačných lokalít konkrétnych zákazníkov  SSE-D, pre ktoré za maximálne 21 dní vykoná všetky potrebné merania a spracuje  vzorový design implementácie týchto 50-tich elektromerov.

- Po vzájomnom odsúhlasení vzorového designu  Dodávateľ dodá   vzorku  30-tich elektromerov P3fn a  20-tich elektromerov P3fp, ktorú pracovníci Obstarávateľa nainštalujú do trafostaníc a ku zákazníkom Obstarávateľa.

Kontroluje sa:

- Funkčnosť a korektnosť konfigurácie každého elektromera

- Komunikačná dostupnosť každého elektromera

- Správnosť generovania  Reportu  konca fakturačného obdobia

- Začiatkom 1. dňa nového mesiaca sa odštartujú nasledovné  trojmesačné  testy.

## Týždenná kontrola denných profilov

Postup testu :

- Po uplynutí  7 dní od začiatku testu  sa skopírujú a uložia všetky denné reporty profilov

Kontroluje sa:

- Správnosť generovania  Denných  reportov  15 minútového profilu

- Správnosť generovania  Denných  reportov  24 hodinového profilu

Stručné zhodnotenie výsledku kontroly : ____________________________________

## Kontrola reportov konca 1. Fakturačného obdobia

Postup testu :

- Po ukončení 1. Fakturačného obdobia sa skopírujú a uložia všetky  reporty ukončenia fakturačného obdobia

Kontroluje sa:

- Minimálne 95 % denných  reportov  15 minútového profilu bolo prenesených správne

- Minimálne 95 %  denných  reportov  24 hodinového profilu bolo prenesených správne

- 100 % reportov  konca fakturačného obdobia bolo prenesených do 48 hodín od ukončenia  fakturačného obdobia

Stručné zhodnotenie výsledku kontroly : ____________________________________

## Kontrola reportu konca 2. Fakturačného obdobia

Postup testu :

- Po ukončení 2. Fakturačného obdobia sa skopírujú a uložia všetky  reporty ukončenia fakturačného obdobia

Kontroluje sa:

- Minimálne 95 % denných  reportov  15 minútového profilu bolo prenesených správne

- Minimálne 95 %  denných  reportov  24 hodinového profilu bolo prenesených správne

- 100 % reportov  konca fakturačného obdobia bolo prenesených do 48 hodín od ukončenia  fakturačného obdobia

Stručné zhodnotenie výsledku kontroly : ____________________________________

## Kontrola korektnosti dokumentácie popisujúcej komunikáciu „Elektromer – Head End”

Postup testu :

- Príposluchom  IP komunikácie sa kontroluje jej korektnosť

Kontroluje sa:

- Odchytené pakety  zodpovedajú predloženej dokumentácii

Stručné zhodnotenie výsledku kontroly : ____________________________________

## Kontrola reportu konca 3. Fakturačného obdobia

Postup testu :

- Po ukončení 3. Fakturačného obdobia sa skopírujú a uložia všetky  reporty ukončenia fakturačného obdobia

Kontroluje sa:

- Minimálne 95 % denných  reportov  15 minútového profilu bolo prenesených správne

- Minimálne 95 %  denných  reportov  24 hodinového profilu bolo prenesených správne

- 100 % reportov  konca fakturačného obdobia bolo prenesených do 48 hodín od ukončenia  fakturačného obdobia

Stručné zhodnotenie výsledku kontroly : ____________________________________

# Záverečné zhodnotenie akceptačných testov a podpisy zúčastnených

Testovaný elektromer s modemom  3G/EDGE/GPRS   Z1fp  od výrobcu : ______________

Typ: _______________  je  vhodný/nevhodný* pre použitie v skupine SSE !

Testovaný elektromer s modemom  3G/EDGE/GPRS   Z3fp  od výrobcu : ______________

Typ: _______________  je  vhodný/nevhodný* pre použitie v skupine SSE !

Testovaný elektromer s modemom  3G/EDGE/GPRS   P3fp  od výrobcu : ______________

Typ: _______________  je  vhodný/nevhodný* pre použitie v skupine SSE !

Testovaný elektromer s modemom  3G/EDGE/GPRS   P3fn  od výrobcu : ______________

Typ: _______________  je  vhodný/nevhodný* pre použitie v skupine SSE !

*Poznámka : Nehodiaci výraz sa prečiarkne, platný výraz sa podčiarkne !

V Žiline dňa:

Za Dodávateľa :						Za skupinu SSE :