## Hárok1
LEN PRE POTREBY SKUPINY SSE!
Špecifikácia meraných dát v elektromeroch systému IMS a nastavovaných parametrov z centrály systému.
Prepoklady:
| Faktruračná perioda 1 (Billing period 1) | ´= | Mesiac |  |  |  |  | Elektromer
| Záznamová perioda 1 (Record period 1) | ´= | 15 minút |  |  | Základný |  | Pokročily |  | Špeciálny |  | Nepriame meranie
| Záznamová perioda 2 (Record period 2) | ´= | 24 hodín pre denné profily
[6 empty] | variant1 | variant2 | variant3 | variant4 | variant5 | variant6 | variant7 | variant8
por.č | veličina | OBIS kód | popis veličiny | cyklus prenosu do (alebo z) centrály IMS | Môže byť zdrojom alarmu alebo udalosti | 1f | 3f | 1f | 3f | 1f | 3f | 3f pokročilý | 3f špeciálny
1 | maximum činnej energie | 1.2.0 | Kumulované maximum celkom | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | maximum činnej energie tarifa 1 | 1.2.1 | Kumulované maximum v 1. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | maximum činnej energie tarifa 2 | 1.2.2 | Kumulované maximum v 2. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | maximum činnej energie tarifa 3 | 1.2.3 | Kumulované maximum v 3. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | maximum činnej energie tarifa 4 | 1.2.4 | Kumulované maximum v 4. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | maximum činnej energie | 1.6.0 | 15 min.maximum celkovo počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | maximum činnej energie tarifa 1 | 1.6.1 | 15 min.maximum v 1. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | maximum činnej energie tarifa 2 | 1.6.2 | 15 min.maximum v 2. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | maximum činnej energie tarifa 3 | 1.6.3 | 15 min.maximum v 3. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | maximum činnej energie tarifa 4 | 1.6.4 | 15 min.maximum v 4. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | odber činnej energie | 1.8.0 | činný odber celkom | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | odber činnej energie tarifa 1 | 1.8.1 | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | odber činnej energie tarifa 2 | 1.8.2 | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | odber činnej energie tarifa 3 | 1.8.3 | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | odber činnej energie tarifa 4 | 1.8.4 | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | dodávka činnej energie | 2.8.0 | činná dodávka celkom | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | dodávka činnej energie tarifa 1 | 2.8.1 | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | dodávka činnej energie tarifa 2 | 2.8.2 | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | dodávka činnej energie tarifa 3 | 2.8.3 | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | dodávka činnej energie tarifa 4 | 2.8.4 | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | odber jalovej energie | 3.8.0 | jalový odber celkom | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
22 | odber jalovej energie tarifa 1 | 3.8.1 | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
23 | odber jalovej energie tarifa 2 | 3.8.2 | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
24 | odber jalovej energie tarifa 3 | 3.8.3 | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
25 | odber jalovej energie tarifa 4 | 3.8.4 | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
26 | dodávka jalovej energie | 4.8.0 | jalová dodávka celkom | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
27 | dodávka jalovej energie tarifa 1 | 4.8.1 | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
28 | dodávka jalovej energie tarifa 2 | 4.8.2 | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
29 | dodávka jalovej energie tarifa 3 | 4.8.3 | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
30 | dodávka jalovej energie tarifa 4 | 4.8.4 | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
31 | odber jalovej energie | 5.8.0 | jalový odber Q1 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
32 | odber jalovej energie tarifa 1 | 5.8.1 | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
33 | odber jalovej energie tarifa 2 | 5.8.2 | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
34 | odber jalovej energie tarifa 3 | 5.8.3 | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
35 | odber jalovej energie tarifa 4 | 5.8.4 | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
36 | odber jalovej energie | 6.8.0 | jalový odber Q2 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
37 | odber jalovej energie tarifa 1 | 6.8.1 | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
38 | odber jalovej energie tarifa 2 | 6.8.2 | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
39 | odber jalovej energie tarifa 3 | 6.8.3 | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
40 | odber jalovej energie tarifa 4 | 6.8.4 | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
41 | dodávka jalovej energie | 7.8.0 | jalová dodávka Q3 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
42 | dodávka jalovej energie tarifa 1 | 7.8.1 | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
43 | dodávka jalovej energie tarifa 2 | 7.8.2 | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
44 | dodávka jalovej energie tarifa 3 | 7.8.3 | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
45 | dodávka jalovej energie tarifa 4 | 7.8.4 | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
46 | dodávka jalovej energie | 8.8.0 | jalová dodávka Q4 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
47 | dodávka jalovej energie tarifa 1 | 8.8.1 | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
48 | dodávka jalovej energie tarifa 2 | 8.8.2 | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
49 | dodávka jalovej energie tarifa 3 | 8.8.3 | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
50 | dodávka jalovej energie tarifa 4 | 8.8.4 | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
51 | číslo programu spínacích hodín | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | tarifný program | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Dĺžka fakturačnej periody 1 | 0.8.6.255 |  | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Čítač fakturačnej periody 1 | 0.1.0 | oznacuje celkový pocet uzavretých fakturačných period 1 (počítadlo kumulácií) | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Počet dostupných fakturačných period 1 | 1.b.0.1.1.255 |  | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Časová značka poslednej fakturačnej periody 1 | 0.1.2.0-255 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
56 | Časová značka N.tej fakturačnej periody 1 | 0.1.2.VZ-N |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
57 | Doba od začiatku fakturačnej periody 1 | 0.9.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
58 | Čas ostatného resetu fakturačnej periody 1 | 0.9.6 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
59 | Dátum ostatného resetu fakturačnej periody 1 | 0.9.7 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
60 | čas | 0.9.1 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
61 | dátum | 0.9.2 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
62 | deň týždňa | 0.9.5 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
63 | dĺžka periódy merania pre priemerovú schému 1 | 0.8.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
64 | dĺžka periódy merania pre priemerovú schému 2 | 0.8.1 |  | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
65 | dĺžka periódy merania pre aktuálnu hodnotu | 0.8.2 |  | na vyziadanie z centraly | nie
66 | dĺžka periódy pre profily | 0.8.4 | 15 minút | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
67 | Činný výkon odber: +P (1.5.0) | 1.5.0 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
68 | Činný výkon dodávka: -P (2.5.0) | 2.5.0 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
69 | Jalový výkon odber: +Q (3.5.0) | 3.5.0 |  | denne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
70 | Jalový výkon dodávka: -Q (4.5.0) | 4.5.0 |  | denne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
71 | Jalový výkon : Q1 (5.8.0) | 5.5.0 |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
72 | Jalový výkon : Q2 (6.8.0) | 6.5.0 |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
73 | Jalový výkon : Q3 (7.8.0) | 7.5.0 |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
74 | Jalový výkon : Q4 (8.8.0) | 8.5.0 |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
75 | Zdanlivý výkon : +S (9.5.0) | 9.5.0 |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
76 | Zdanlivý výkon : -S (10.5.0) | 10.5.0 |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
77 | Aritmetický zdanlivý výkon: | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
78 | Správny zdanlivý výkon: | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
79 | Deformačný výkon | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
80 | Výkon nesymetrie | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
81 | dĺžka periódy pre kvalitu | 0.8.5 | 10 minút | pri rekonfigurácii | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
82 | Priemerná efektívna hodnota napätia L1 | 32.25.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
83 | Priemerná efektívna hodnota napätia L2 | 52.25.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
84 | Priemerná efektívna hodnota napätia L3 | 72.25.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
85 | Priemerná efektívna hodnota prúdu L1 | 31.25.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
86 | Priemerná efektívna hodnota prúdu L2 | 51.25.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
87 | Priemerná efektívna hodnota prúdu L3 | 71.25.0 |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
88 | činný výkon odber | 1.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
89 | činný výkon dodávka | 2.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
90 | jalový výkon odber | 3.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
91 | jalový výkon dodávka | 4.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
92 | zdanlivý výkon odber | 9.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
93 | zdanlivý výkon dodávka | 10.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
94 | účinník P/S | 13.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
95 | prúd (I) fáza 1 | 31.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
96 | prúd (I) fáza 2 | 51.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
97 | prúd (I) fáza 3 | 71.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
98 | napätie (U) fáza 1 | 32.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
99 | napätie (U) fáza 2 | 52.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
100 | napätie (U) fáza 3 | 72.7.0 | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
101 | funkčnosť komunikácie na nadradený uzol | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | lokálna indikácia stavu spojenia s centrálou | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
102 | vstup/výstup | 96.3.0 | stav externých vstupných a výstupných signálov | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
103 | vnútorný riadiaci signál | 96.4.0 | stav vnútorných riadiacich signálov | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
104 | interné prevádzkové stavy | 96.5.0 | stav vnútorných prevádzkových signálov | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
105 | napätie batéria hodín | 96.6.3 | hodnota | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
106 | register chýb č.0 | 97.97.0 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
107 | register chýb č.1 | 97.97.1 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
108 | register chýb č.2 | 97.97.2 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
109 | register chýb č.3 | 97.97.3 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
110 | register chýb č. 4 | 97.97.4 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
111 | register chýb č. 5 | 97.97.5 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
112 | register chýb č. 6 | 97.97.6 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
113 | register chýb č. 7 | 97.97.7 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
114 | register chýb č. 8 | 97.97.8 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
115 | register chýb č. 9 | 97.97.9 | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
116 | alarmový register č.0 | 97.98.0 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
117 | alarmový register č.1 | 97.98.1 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
118 | alarmový register č.2 | 97.98.2 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
119 | alarmový register č.3 | 97.98.3 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
120 | alarmový register č. 4 | 97.98.4 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
121 | alarmový register č. 5 | 97.98.5 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
122 | alarmový register č. 6 | 97.98.6 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
123 | alarmový register č. 7 | 97.98.7 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
124 | alarmový register č. 8 | 97.98.8 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
125 | alarmový register č. 9 | 97.98.9 | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
126 | filter alarmového registra č.0 | 97.98.10 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
127 | filter alarmového registra č.1 | 97.98.11 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
128 | filter alarmového registra č.2 | 97.98.12 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
129 | filter alarmového registra č.3 | 97.98.13 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
130 | filter alarmového registra č. 4 | 97.98.14 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
131 | filter alarmového registra č. 5 | 97.98.15 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
132 | filter alarmového registra č. 6 | 97.98.16 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
133 | filter alarmového registra č. 7 | 97.98.17 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
134 | filter alarmového registra č. 8 | 97.98.18 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
135 | filter alarmového registra č. 9 | 97.98.19 | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
136 | profil zaťaženia meracej periody 1 | 99.1.0 | profil merania (15 minútový) | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
137 | profil zaťaženia meracej periody 2 | 99.2.0 | profil kvality (10 minútový) | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
138 | Profil podpätia | 99.10.1 | denník udalostí | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
139 | Profil prepätia | 99.10.2 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
140 | Profil výpadku napätia | 99.10.3 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
141 | Profil napäťovej nesymetrie | 99.13.0 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
142 | Log výpadkov napájania | 99.97.0 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
143 | Log udalostí | 99.98.0 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
144 | Log certifikácie dát | 99.99.0 |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
145 | stredná hodnota napätia fáza 1 | 32.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
146 | stredná hodnota napätia fáza 2 | 52.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
147 | stredná hodnota napätia fáza 3 | 72.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
148 | minimálna hodnota napätia fáza 1 | 32.23.0 |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
149 | minimálna hodnota napätia fáza 2 | 52.23.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
150 | minimálna hodnota napätia fáza 3 | 72.23.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
151 | maximálna hodnota napätia fáza 1 | 32.26.0 |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
152 | maximálna hodnota napätia fáza 2 | 52.26.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
153 | maximálna hodnota napätia fáza 3 | 72.26.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
154 | stredná hodnota prúdu fáza 1 | 31.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
155 | stredná hodnota prúdu fáza 2 | 51.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
156 | stredná hodnota prúdu fáza 3 | 71.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
157 | maximálna hodnota prúdu fáza 1 | 31.26.0 |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
158 | maximálna hodnota prúdu fáza 2 | 51.26.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
159 | maximálna hodnota prúdu fáza 3 | 71.26.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
160 | stredná hodnota frekvencie siete | 14.5.0 |  | na vyžiadanie | nie | - | - | - | - | - | X | - | X
161 | identifikácia firmware | 0.2.0 | identifikácia firmware | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
162 | Signatúra aktívneho firmware | 0.2.8 |  | denne a po vzniku alarmu | áno
163 | identifikácia firmware | 0.2.0 | identifikácia firmware | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
164 | prah nadmernej spotreby P+ | 1.35.0.01 | limit nadmernej spotreby | na vyžiadanie | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
165 | počet prekročení celkom prah P+ | 1.36.0.01 | počítadlo prekročenia limitu spotreby | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
166 | počet prekročení od vynulovania prahu P+ | 1.36.90.01 | počítadlo prekročenia limitu spotreby od nulovania | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
167 | výrobné číslo | 96.1.0 |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
168 | počet procedúr parametrizácie | 96.2.0 | počet parametrizácií | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
169 | posledná parametrizácia | 96.2.1 | čas poslednej parametrizácie (konfigurácie) | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
170 | zmena programu spínania taríf | 96.2.2 | čas poslednej zmeny programu spínania taríf | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
171 | počet výpadkov napätia | 96.7.0 | všetky 3 fázy | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
172 | počet výpadkov napätia L1 | 96.7.1 | fáza 1 | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
173 | počet výpadkov napätia L2 | 96.7.2 | fáza 2 | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
174 | počet výpadkov napätia L3 | 96.7.3 | fáza 3 | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
175 | počítadlo prevádzkových hodín celkom | 96.8.0 | prevádzková doba celkom | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
176 | počítadlo prevádzkových hodín tarifa 1 | 96.8.1 | čas tarify 1 | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
177 | počítadlo prevádzkových hodín tarifa 2 | 96.8.2 | čas tarify 2 | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
178 | počítadlo prevádzkových hodín tarifa 3 | 96.8.3 | čas tarify 3 | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
179 | počítadlo prevádzkových hodín tarifa 4 | 96.8.4 | čas tarify 4 | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
180 | prah nadmerného výkonu činný odber | 0.b.17.0.e.255 | hodnota obmedzovača veľkosti odberu | na vyžiadanie | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
181 | stav nabitia batérie RTC | 96.6.1 |  | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
182 | odpojenie, pripojenie, podmienečné opätovné pripojenie | 96.3.10 | vypnutie zaťaženia | na vyziadanie z centraly a po vzniku alarmu | áno | - | - | X | X | X | X | - | -
183 | Stav informácie o chýbajúcich napätiach | 96.10.0 | Stavový register | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
184 | Stav informácie o chýbajúcich prúdoch | 96.10.1 | Stavový register | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
185 | Stav informácie o prúdoch bez napätia | 96.10.2 | Stavový register | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
186 | Stav informácie o pomocných napätiach | 96.10.3 | Stavový register | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
187 | Nominálna hodnota napätia | 0.6.0 | Stavový register | na vyžiadanie a pri konfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
188 | Nominálna hodnota prúdu | 0.6.1 | Stavový register | na vyžiadanie a pri konfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
189 | Nominálna hodnota frekvencie | 0.6.2 | Stavový register | na vyžiadanie a pri konfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
190 | Maximálna hodnota prúdu | 0.6.3 | Stavový register | na vyžiadanie a pri konfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
191 | Referenčné napätie pre meranie kvality | 0.6.4.VZ | Stavový register | na vyžiadanie a pri konfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
192 | Referenčné napätie pre pomocné napájanie | 0.6.5 | Stavový register | na vyžiadanie a pri konfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
193 | registrácia manipulácie na meradle | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
194 | zapnutie a vypnutie hlavného napájania | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
195 | správnosť zapojenia | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
196 | odstránenie krytu svorkovnice | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
197 | detekcia magnetickej manipulácie | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
198 | opakované nekorektné zadanie prístupových informácií (hesla) | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
199 | Meranie kvality v zmysle normy EN 50160 formou profilu | OBIS pridelí Dodávateľ (Výrobca) | alarmy z elektromera | denne ako profil | nie | - | X | - | X | - | X | X | X