## Hárok1
LEN PRE POTREBY SKUPINY SSE!
Špecifikácia meraných dát v elektromeroch systému IMS a nastavovaných parametrov z centrály systému.
Prepoklady:
| Faktruračná perioda 1 (Billing period 1) | ´= | Mesiac | [5 empty] | Elektromer
| Záznamová perioda 1 (Record period 1) | ´= | 15 minút |  |  |  | Základný |  | Pokročily |  | Špeciálny |  | Nepriame meranie
| Záznamová perioda 2 (Record period 2) | ´= | 24 hodín pre denné profily
[7 empty] | variant1 | variant2 | variant3 | variant4 | variant5 | variant6 | variant7 | variant8
por.č | veličina | OBIS kód | Potvrdiť alebo zadať alternatívny OBIS kód | popis veličiny | cyklus prenosu do (alebo z) centrály IMS | Môže byť zdrojom alarmu alebo udalosti | 1f | 3f | 1f | 3f | 1f | 3f | 3f pokročilý | 3f špeciálny
1 | Kumulované maximum činného výkonu | 1.2.0 |  | Kumulované maximum celkom | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Kumulované maximum činného výkonu tarifa 1 | 1.2.1 |  | Kumulované maximum v 1. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Kumulované maximum činného výkonu tarifa 2 | 1.2.2 |  | Kumulované maximum v 2. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Kumulované maximum činného výkonu tarifa 3 | 1.2.3 |  | Kumulované maximum v 3. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Kumulované maximum činného výkonu tarifa 4 | 1.2.4 |  | Kumulované maximum v 4. tarife | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | maximum činnej energie | 1.6.0 |  | 15 min.maximum celkovo počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | maximum činnej energie tarifa 1 | 1.6.1 |  | 15 min.maximum v 1. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | maximum činnej energie tarifa 2 | 1.6.2 |  | 15 min.maximum v 2. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | maximum činnej energie tarifa 3 | 1.6.3 |  | 15 min.maximum v 3. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | maximum činnej energie tarifa 4 | 1.6.4 |  | 15 min.maximum v 4. tarife počas 1. fakturačnej periody | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | odber činnej energie | 1.8.0 |  | činný odber celkom | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | odber činnej energie tarifa 1 | 1.8.1 |  | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | odber činnej energie tarifa 2 | 1.8.2 |  | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | odber činnej energie tarifa 3 | 1.8.3 |  | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | odber činnej energie tarifa 4 | 1.8.4 |  | činný odber | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | dodávka činnej energie | 2.8.0 |  | činná dodávka celkom | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | dodávka činnej energie tarifa 1 | 2.8.1 |  | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | dodávka činnej energie tarifa 2 | 2.8.2 |  | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | dodávka činnej energie tarifa 3 | 2.8.3 |  | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | dodávka činnej energie tarifa 4 | 2.8.4 |  | činná dodávka | mesačne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | odber jalovej energie | 3.8.0 |  | jalový odber celkom | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
22 | odber jalovej energie tarifa 1 | 3.8.1 |  | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
23 | odber jalovej energie tarifa 2 | 3.8.2 |  | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
24 | odber jalovej energie tarifa 3 | 3.8.3 |  | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
25 | odber jalovej energie tarifa 4 | 3.8.4 |  | jalový odber | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
26 | dodávka jalovej energie | 4.8.0 |  | jalová dodávka celkom | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
27 | dodávka jalovej energie tarifa 1 | 4.8.1 |  | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
28 | dodávka jalovej energie tarifa 2 | 4.8.2 |  | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
29 | dodávka jalovej energie tarifa 3 | 4.8.3 |  | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
30 | dodávka jalovej energie tarifa 4 | 4.8.4 |  | jalová dodávka | mesačne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
31 | odber jalovej energie | 5.8.0 |  | jalový odber Q1 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
32 | odber jalovej energie tarifa 1 | 5.8.1 |  | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
33 | odber jalovej energie tarifa 2 | 5.8.2 |  | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
34 | odber jalovej energie tarifa 3 | 5.8.3 |  | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
35 | odber jalovej energie tarifa 4 | 5.8.4 |  | jalový odber Q1 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
36 | odber jalovej energie | 6.8.0 |  | jalový odber Q2 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
37 | odber jalovej energie tarifa 1 | 6.8.1 |  | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
38 | odber jalovej energie tarifa 2 | 6.8.2 |  | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
39 | odber jalovej energie tarifa 3 | 6.8.3 |  | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
40 | odber jalovej energie tarifa 4 | 6.8.4 |  | jalový odber Q2 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
41 | dodávka jalovej energie | 7.8.0 |  | jalová dodávka Q3 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
42 | dodávka jalovej energie tarifa 1 | 7.8.1 |  | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
43 | dodávka jalovej energie tarifa 2 | 7.8.2 |  | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
44 | dodávka jalovej energie tarifa 3 | 7.8.3 |  | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
45 | dodávka jalovej energie tarifa 4 | 7.8.4 |  | jalová dodávka Q3 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
46 | dodávka jalovej energie | 8.8.0 |  | jalová dodávka Q4 celkom | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
47 | dodávka jalovej energie tarifa 1 | 8.8.1 |  | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
48 | dodávka jalovej energie tarifa 2 | 8.8.2 |  | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
49 | dodávka jalovej energie tarifa 3 | 8.8.3 |  | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
50 | dodávka jalovej energie tarifa 4 | 8.8.4 |  | jalová dodávka Q4 | mesačne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
51 | čas | 0.9.1 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | dátum | 0.9.2 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Činný výkon odber: +P (1.5.0) | 1.5.0 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Činný výkon dodávka: -P (2.5.0) | 2.5.0 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Jalový výkon odber: +Q (3.5.0) | 3.5.0 |  |  | denne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
56 | Jalový výkon dodávka: -Q (4.5.0) | 4.5.0 |  |  | denne | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
57 | Jalový výkon : Q1 (5.8.0) | 5.5.0 |  |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
58 | Jalový výkon : Q2 (6.8.0) | 6.5.0 |  |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
59 | Jalový výkon : Q3 (7.8.0) | 7.5.0 |  |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
60 | Jalový výkon : Q4 (8.8.0) | 8.5.0 |  |  | denne | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
61 | Priemerná efektívna hodnota napätia L1 | 32.25.0 |  |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
62 | Priemerná efektívna hodnota napätia L2 | 52.25.0 |  |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
63 | Priemerná efektívna hodnota napätia L3 | 72.25.0 |  |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
64 | Priemerná efektívna hodnota prúdu L1 | 31.25.0 |  |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
65 | Priemerná efektívna hodnota prúdu L2 | 51.25.0 |  |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
66 | Priemerná efektívna hodnota prúdu L3 | 71.25.0 |  |  | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | X | - | X | X | X
67 | činný výkon odber | 1.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
68 | činný výkon dodávka | 2.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
69 | jalový výkon odber | 3.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
70 | jalový výkon dodávka | 4.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | X | X | X | X | X | X
71 | zdanlivý výkon odber | 9.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
72 | zdanlivý výkon dodávka | 10.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
73 | účinník P/S | 13.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | - | - | - | X | X | - | X
74 | prúd (I) fáza 1 | 31.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
75 | prúd (I) fáza 2 | 51.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
76 | prúd (I) fáza 3 | 71.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
77 | napätie (U) fáza 1 | 32.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
78 | napätie (U) fáza 2 | 52.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
79 | napätie (U) fáza 3 | 72.7.0 |  | okamžitá hodnota | na vyziadanie z centraly | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
80 | napätie batéria hodín | 96.6.3 |  | hodnota | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
81 | register chýb č.0 | 97.97.0 |  | chyby elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
82 | alarmový register č.0 | 97.98.0 |  | alarmy z elektromera | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
83 | filter alarmového registra č.0 | 97.98.10 |  | filter alarmov z elektromera | pri rekonfigurácii | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
84 | profil zaťaženia meracej periody 1 | 99.1.0 |  | profil merania (15 minútový) | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
85 | profil zaťaženia meracej periody 2 | 99.2.0 |  | 24 hodinový profil registrov | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
86 | Log výpadkov napájania | 99.97.0 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
87 | Log udalostí | 99.98.0 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
88 | Log certifikácie dát | 99.99.0 |  |  | denne | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
89 | identifikácia firmware | 0.2.0 |  | identifikácia firmware | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
90 | Signatúra aktívneho firmware | 0.2.8 |  |  | denne a po vzniku alarmu | áno
91 | výrobné číslo | 96.1.0 |  |  | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
92 | posledná parametrizácia | 96.2.1 |  | čas poslednej parametrizácie (konfigurácie) | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
93 | počet výpadkov napätia | 96.7.0 |  | všetky 3 fázy | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
94 | počet výpadkov napätia L1 | 96.7.1 |  | fáza 1 | na vyžiadanie | nie | X | X | X | X | X | X | X | X
95 | počet výpadkov napätia L2 | 96.7.2 |  | fáza 2 | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
96 | počet výpadkov napätia L3 | 96.7.3 |  | fáza 3 | na vyžiadanie | nie | - | X | - | X | - | X | X | X
97 | stav nabitia batérie RTC | 96.6.1 |  |  | denne a po vzniku alarmu | áno | X | X | X | X | X | X | X | X
98 | odpojenie, pripojenie, podmienečné opätovné pripojenie | 96.3.10 |  | vypnutie zaťaženia | na vyziadanie z centraly a po vzniku alarmu | áno | - | - | X | X | X | X | - | -