CUDZIE EZ - VŠEOBECNÝ VZOR MIESTNE PREVÁDZKOVÉ PREDPISY Názov EZ. Názov z GIS (SSD). GPS súradnice. Registračné číslo MPP (prideľuje SSD). Účinnosť od. Počet strán; Počet príloh.

|  | Priezvisko a meno | Organizačná jednotka | Dátum podpisu | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval |  |  |  |  |
| Schválil za prevádzkovateľa EZ |  | Osoba oprávnená konať v mene vlastníka |  |  |
| Uvoľnil za Údržbu EZ ZA |  | Vedúci odboru Údržbu EZ ZA |  |  |
| Uvoľnil za DPDS |  | Zmenový inžinier II Operatívne dispečingy |  |  |
| Schválil za Prevádzku EZ |  | Riaditeľ sekcia Prevádzka EZ |  |  |
| Schválil za Údržbu EZ |  | Riaditeľ sekcie Údržbu EZ |  |  |
| Schválil za DPDS |  | Riaditeľ sekcie Dispečingy |  |  |

# Všeobecný popis EZ

TS je kiosková s vonkajším ovládaním. Prípojka VN je realizovaná zo vzdušného vedenia l. č. .... cez zvislý úsekový odpojovač č........V prípade EZ do ktorého je vyvedený výkon zo zdroja EE je aj HRM súčasťou riadenia distribučnej sústavy DPDS.

Trafostanica je prevádzkovaná bez stálej obsluhy.

# Identifikačné údaje, zodpovednosť za prevádzkovanie EZ

| Vlastník TS a VN prípojky | Názov a adresa vlastníka |
| --- | --- |
| Prevádzkovateľ TS a VN prípojky | Názov a adresa prevádzkovateľa |
| Obsluhu a manipulácie s úsekovým vypínačom VN prípojky vykonáva | SSD, pracovníci UEZ so súhlasom dispečera DPDS |
| Obsluhu a manipulácie v TS vykonáva | Názov a adresa prevádzkovateľa |
| Majetkové rozhranie | Majetok „Názov a adresa vlastníka“ začína odbočením z VN distribučného vedenia SSD l.č...... k úsekovému vypínaču |
| Rozsah dispečerského riadenia DPDS: Distribučná sústava VN po rozpojovací prvok - úsekový vypínač č........ vrátane. V prípade EZ do ktorého je vyvedený výkon zo zdroja EE je aj HRM súčasťou riadenia distribučnej sústavy DPDS. |  |

# Telefónne spojenie

| Dispečing DPDS Žilina | +421415199201 |
| --- | --- |
| Príprava prevádzky DPDS Žilina | +421415193432 |
| Vlastník EZ (TS, VN prípojky) | +421908265423 |
| Prevádzkovateľ EZ (TS, VN prípojky) | +421905123654 |
| Integrovaný záchranný systém | č. tel. 112 |
| Požiarna ochrana | č .tel. 150 |
| Polícia | č. tel. 158 |
| Zdravotníctvo | č. tel. 155 |

# OBSAH

1.	Všeobecný popis EZ	1

2.	Identifikačné údaje, zodpovednosť za prevádzkovanie EZ	1

3.	Telefónne spojenie	1

OBSAH	2

TECHNICKÁ ČASŤ MPP	3

4.	Hlavné technické údaje a popis EZ	3

4.1	Technický popis zariadenia	3

4.2	VN rozvádzač AJE01	3

4.3	NN rozvádzač ANG01	3

4.4	Transformátor	3

4.5	Popis zdroja (v prípade pripojenia zdroja cez EZ)	3

PREVÁDZKOVÁ ČASŤ MPP	3

5.	Prevádzkové predpisy pre kontroly,  údržbu a obsluhu EZ	3

5.1	Pracovné a bezpečnostné predpisy	3

5.2	Kontroly a revízie EZ	3

5.3	Povinnosti pracovníkov vyslaných v súvislosti s plánovanými údržbovými prácami	3

5.4	Manipulácie s EZ	3

5.5	Blokovanie	3

5.6	Podmienky prevádzkovania zdroja (ak je pripojený k EZ)	4

5.7	Postup pri zaisťovaní pracoviska na „B“ príkaz	4

5.8	Ochranné a pracovné pomôcky	4

6.	Zakázané manipulácie a činnosti	4

7.	Zabezpečenie EZ voči nepovolanému vstupu	4

8.	Bezpečnostné pravidlá pre prácu s plynom SF6	4

8.1	Hygienické zásady	4

8.2	Prvá pomoc	4

9.	Ochrana pred požiarmi	4

10.	Ochrana životného prostredia	5

11.	Aktualizácia MPP	5

12.	Zoznam prevádzkovej dokumentácie	5

POUŽITÉ POJMY A SKRATKY:	6

Príloha č. 1	Jednopólová schéma zapojenia TS	7

Príloha č. 2	Jednopólová schéma VN rozvádzača	8

Príloha č. 3	Jednopólová schéma NN rozvádzača	9

Príloha č. 4	Schéma zapojenia EZ do distribučnej sústavy PDS	10

# TECHNICKÁ ČASŤ MPP

# Hlavné technické údaje a popis EZ

## Technický popis zariadenia

TS je kiosková s vonkajším ovládaním typu MKP 800-250kVA. TS je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí. Technický popis je uvedený v prílohe č.....

## VN rozvádzač AJE01

V TS je použitý krytý VN rozvádzač Siemens 8DJ20 typ 01 izolovaný SF6 plynom.

Technický popis a spôsob ovládania je uvedený v prílohe č....

## NN rozvádzač ANG01

Rozvádzač NN typ RST – 0663/16 je v panelovom vyhotovení s krytím IP 20.

Technický popis je uvedený v prílohe č....

## Transformátor

Výkon transformátora a ostatné parametre sú v prílohe č.....

## Popis zdroja (v prípade pripojenia zdroja cez EZ)

Doplniť v zmysle technických podmienok a vyjadrení SSD, a.s. prenášané signály, stavy diaľkovo ovládaných prvkov a pod. Technický popis a parametre zdroja sú uvedené v prílohe č.....

# PREVÁDZKOVÁ ČASŤ MPP

# Prevádzkové predpisy pre kontroly,  údržbu a obsluhu EZ

## Pracovné a bezpečnostné predpisy

K ovládacím prvkom TS je vstup povolený iba osobám, povereným prevádzkovateľom EZ, ktoré môžu vykonávať činnosť na vyhradených el. zariadeniach a vo výnimočných prípadoch iným osobám v sprievode týchto osôb v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- Zariadenie, na ktorom, alebo v blízkosti ktorého sa má pracovať sa odpojí zo všetkých strán možného napájania. V miestach odkiaľ sa zariadenie vypína sa vyvesia bezpečnostné tabuľky. Napr. NEZAPÍNAJ, NA ZARIADENÍ SA PRACUJE  ! alebo sa zabezpečia zvláštnymi znakmi proti zapnutiu.

- Skúšačkou musí byť overené, že časť zariadenia, na ktorej sa má pracovať, je na všetkých póloch, fázach a prívodoch bez napätia

- Aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb je treba dbať na to, aby sa po odpojení odstránil nebezpečný elektrický náboj. Napr. pri vypínaní káblového vedenia, alebo vypínaní kondenzátorových batérií.

## Kontroly a revízie EZ

Na EZ  sa kontroly a revízie vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Vlastník EZ je povinný umožniť prístup do EZ zamestnancom SSD za účelom kontroly stavu zariadenia, udržiavať EZ v prevádzky schopnom stave, dodržiavať obchodné a technické podmienky pripojenia a vykonávať pravidelné kontroly a revízie zariadení v zmysle platnej legislatívy.  Nedodržanie uvedených povinností môže byť sankcionované v zmysle platných zmluvných vzťahov a príslušnej legislatívy (prerušenie či obmedzenie distribúcie elektriny, odpojenie elektroenergetického zariadenia od distribučnej sústavy, ukončenie zmluvy o pripojení a pod.)..

## Povinnosti pracovníkov vyslaných v súvislosti s plánovanými údržbovými prácami

Pred začatím samotných prác v TS a po ich skončení sa musí vykonať prehliadka a kontrola EZ.

## Manipulácie s EZ

Manipulácie s úsekovým vypínačom VN prípojky vykonávajú poverení pracovníci SSD, a.s.. Manipulácie s ovládacími prvkami v TS vykonávajú poverení pracovníci prevádzkovateľa TS. Prevádzkovateľ Ts musí o  všetkých činnostiach spojených s obsluhou a manipuláciou VN časti informovať DPDS.

Výnimočne, keď hrozí nebezpečenstvo z oneskorenia (ohrozenia života, veľké národohospodárske škody a pod.) je pracovník oprávnený na okamžité a samostatné vykonávanie všetkých nevyhnutných prevádzkových manipulácií. O všetkých vykonaných prevádzkových zásahoch v takýchto prípadoch musí byť službukonajúci dispečer DPDS čo najskôr informovaný.

## Blokovanie

Pri prácach na zariadení je potrebné použiť blokovacie zámky. Tieto umožňujú zablokovať:

- prístup k ovládaniu úsekového odpojovača VN prípojky pre TS

- prístup k ovládaniu poistkovým odpínačom a hlavného ističa

- uzemnenie VN kábla

V prípade zdroja je potrebné uviesť blokovacie podmienky HRM. Doplniť z technických podmienok a vyjadrení SSD, a.s.

## Podmienky prevádzkovania zdroja (ak je pripojený k EZ)

HRM je nastavené na odpojenie zariadenia pri výpadku napájacieho VN vývodu v distribučnej sústave. Zapnutie HRM je realizované automaticky po obnovení napätia v distribučnej sústave v trvaní minimálne troch minút, alebo povelom z dispečingu SSD. Touto podmienkou je zabezpečené odpojenie elektrárne pri riešení  poruchových stavov v distribučnej sústave. Pre prípadné odpojenie elektrárne v procese riadenia distribučnej sústavy (zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti distribučnej sústavy... ) má dispečer dispečingu SSD možnosť odpojiť eletráreň vypnutím a zablokovaním HRM s následným vypnutím rozpojovacieho prvku (odpojovač, odpínač, vypínač) na odbočení z distribučnej sústavy v dispečerskom riadení SSD. V prípade zablokovania    HRM,    z dôvodu    poruchy    v DS,    prevádzkovateľ    požiada    dispečing    SSD o odblokovanie HRM. Ak po ukončení plánovaného odpojenia elektrárne, z dôvodu plánovaných prác v distribučnej sústave, nedošlo k odblokovaniu HRM dispečingom  SSD prevádzkovateľ  požiada o jeho odblokovanie.

Zodpovednosť za riadenie a prevádzkovanie el. zariadení od rozpojovacieho prvku na odbočení  z distribučnej  sústavy  v riadení  SSD  (okrem  tohto  prvku)  je  na  prevádzkovateľovi elektrárne  v plnom  rozsahu,  okrem  riadenia  HRM  v zmysle  popísanom  vyššie.  Dispečing  SSD eviduje B príkazy pre práce na zariadení od odbočenia z distribučnej siete v dispečerskom riadení SSD smerom k elektrárni, alebo v ich blízkosti, len v prípadoch, kedy zapnutím prvku odbočenia z distribučnej sústavy v dispečerskom riadení SSD by došlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb (medzi miestom práce a rozpojovacím bodom na odbočení z distribučnej sústavy v dispečerskom riadení SSD nie je ďalší rozpojovací prvok). Pre práce na rozpojovacom prvku odbočenia z distribučnej siete v dispečerskom riadení SSD môže dispečing SSD operatívne požadovať prevádzkovateľa o odpojenie, uzemnenie a zabezpečenie proti nežiaducemu zapnutiu najbližšieho rozpojovacieho prvku na strane elektrárne. V tomto prípade musí prevádzkovateľ zrealizovať požadovaný úkon do 2 hodín od vyzvania dispečingom SSD.

V prípade straty komunikácie automatiky – terminálu RTU7M Elvac - na centrálny riadiaci systém dispečingu  (CRIS) SSD z danej elektrárne prevádzkovateľ musí urýchlene zjednať nápravu. Ak  dispečer dispečingu SSD rozhodne o vypnutí elektrárne musí prevádzkovateľ  bezodkladne vykonať  tento príkaz. Ak doba straty komunikácie presiahne stanovený čas 10hod dôjde k vypnutiu HRM na MVE, pričom automatika nezablokuje zapnutie MVE. Po obnovení komunikácie na dispečing SSD, automatika pripne MVE po 3min.

Výkon  miestnych  manipulácií  s rozpojovacím  prvkom  na  odbočení  z distribučnej  sústavy v dispečerskom riadení SSD je vždy realizovaný obsluhou SSD bez ohľadu na vlastníctvo tohto prvku a musí byť obsluhe SSD trvale prístupný.

Práce prevádzkovateľa elektrárne, ktoré vyžadujú súčinnosť SSD musia byť riadne plánované a požiadavky pre tieto práce musia byť vznesené na prípravu prevádzky SSD v zmysle Dispečerského poriadku a Technických podmienok SSD.

Podmienky automatického pripnutia MVE k sieti:

Pri  poruche  na  vedení  alebo  v  napájacom  uzle, do  ktorého  je  zaústená  MVE,  ochrany  siete inštalované v MVE vypnú MVE:

- Nadpäťová

- Podpäťová

- Nadfrekvenčná

- Podfrekvenčná

- Prípadne napäťová a prúdová nesymetria

Po vypnutí MVE ochranami siete sa nezablokuje jej opätovné zapnutie.

Keď sa obnoví napätie na vedení do ktorého je zaústená MVE, rozbehne sa automatika pripnutia MVE a za 3 minúty pripne MVE na sieť.

To  znamená,  že  automatika  pripnutia  MVE  pripne  MVE  na  sieť  iba  vtedy,  keď  súčasne  platia nasledovné podmienky:

- Automatika pripnutia MVE je komunikačne spojená s CRIS dispečingu SSD

- Nie je vyslaný z dispečingu povel na blokovanie zapnutia MVE, zapnutie MVE nie je blokované

- Nie je aktívna žiadna ochranná funkcia sieťových ochrán - napätie a frekvencia je v medziach nastavených v ochranných funkciách siete po celú dobu 3 min.

Automatika pripnutia rozbieha svoj  čas – 3 min.  hneď,  ako sú tieto podmienky splnené. V prípade, že je niektorá podmienka počas doby 3 min. zmenená, automatika prestane odpočítavať čas do pripnutá, nepripne MVE a rozbehne sa zase až po splnení podmienok.

Ostatné podmienky – vypínanie MVE z dispečingu, zablokovanie zapnutia z dispečingu, meranie a signalizácia   na   dispečing,   MPP   zostávajú   v platnosti.   V prípade   zmeny   v zapojení   alebo v automatikách, požadujeme aktualizáciu MPP (dotknutých strán v MPP).

Na dispečing SSD sú po komunikácií protokolom IEC101 prenášané nasledovné dáta:

Merania: 	Činný výkon (P)

Jalový výkon (Q)

Prúd (I2)

Napätie (U13)

Frekvencia (F)

Signály:	Stav zapnutý/vypnutý HRM (QF1)

Blokovanie zapnutia HRM

Generálne pôsobenie ochrany – zlúčená hláška od pôsobenia hocktorej

inštalovanej sieťovej ochrany automatiky RTU7M Elvac

Povely:	Vypnutie HRM

Zablokovanie/Odblokovanie zapnutia HRM

## Postup pri zaisťovaní pracoviska na „B“ príkaz

V súlade s Vyhláškou 508/2009 môže “B“ príkaz vydať len pracovník na to poverený organizáciou. Príkaz “B“ sa vydáva na práce podľa týždenného programu, alebo operatívne z rôznych  prevádzkových dôvodov. V prípade, že sa vydáva operatívne, musí sa dôvod oznámiť dispečerovi DPDS a postup prác odsúhlasiť.

Pri prácach na el. zariadeniach sa treba vždy riadiť týmito pokynmi:

- vypni

- zaisti proti zapnutiu

- odskúšaj

- uzemni, skratuj

- oddeľ neživé a živé časti

## Ochranné a pracovné pomôcky

Ochranné a pracovné pomôcky sú súčasťou vybavenia kioskovej TS a vybavenia pracovníka vykonávajúceho činnosť na EZ.

# Zakázané manipulácie a činnosti

V TS sa zakazuje skladovať akýkoľvek materiál a náradie.

Obsluha TS nesmie vykonávať zásahy do konštrukcie elektrických prístrojov a strojov, ako aj zasahovať do nastavených ochrán  a ich zariadení. Nastavovať ochrany môžu len poverení špecializovaní pracovníci.

Pri požiari sa elektrické zariadenie nesmie hasiť pod napätím a nesmie sa používať na hasenie voda  a vodné hasiace prístroje. V TS sa nesmie pracovať s otvoreným ohňom.

Dôležité je pri práci na EZ:

- pamätať na možný omyl vlastný, pamätať na možný omyl spolupracovníka, nespoliehať sa na náhodu

- pamätať na možné vplyvy vyššej moci, pamätať na možné zlyhanie elektrozariadenia v danú chvíľu

- pamätať na prechodnú stratu napätia, používať len nepoškodené a na to určené náradie, ochranné a pracovné pomôcky, pri práci na stanovištiach a na rozvádzačoch sa musí používať očíslované náradie

- vykonanie každého úkonu je nutné dôrazne vopred premyslieť

# Zabezpečenie EZ voči nepovolanému vstupu

TS je zabezpečená voči neoprávnenému vstupu a zásahom visiacim zámkom na dverách.

# Bezpečnostné pravidlá pre prácu s plynom SF6

Plyn SF6 (Hexa fluorid sírový)  je bezfarebný inertný nejedovatý plyn bez zápachu. Pri vzniku a horení elektrického oblúku v plyne  “SF6“ vzniknú splodiny s toxickými a karcinogénnymi účinkami. Tieto spôsobujú podráždenie dýchacích ciest, očí a pri vyšších koncentráciách pľúcny edém.

V prípade, ak dôjde k úniku splodín plynu SF6, napr. pri poruche, zamestnanec prichádzajúci do styku so splodinami alebo kontaminovaným zariadením musí dodržiavať nižšie uvedené postupy.

## Hygienické zásady

Je potrebné zabrániť možnosti vniknutia splodín  “SF6“ do organizmu dýchacími a zažívacími cestami. Je preto nutné :

- v prípade, ak sú výrobcom predpísané, používať OOPP po celú dobu počas vykonávania prác

- nejesť, nepiť a nefajčiť počas prác a po práci až do vykonania očisty

- pri nevoľnosti okamžite prerušiť prácu, odísť na čerstvý vzduch, vyhľadať lekára

## Prvá pomoc

V prípade nadýchania postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch. Pri nepravidelnom alebo nedostatočnom dýchaní zaviesť čo najskôr umelé dýchanie. Pri postihnutom vytrvať až do príchodu lekára. Pri zasiahnutí očí  splodinami tieto riadne vypláchnuť a vyhľadať lekára.

# Ochrana pred požiarmi

Po požiarnej stránke tvorí kiosková transformačná stanica  jeden požiarny úsek, s prevádzkou bez obsluhy (v zmysle STN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch kioskovej transformačnej stanice nie sú použité horľavé stavebné materiály. Pracovníci sú povinní pracovať tak, aby pracovným postupom nespôsobili požiar. Dbajú na dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa  v objekte kioskovej transformačnej stanice.

Postup pri vzniku požiaru:

- pamätať na možný omyl vlastný, pamätať na možný omyl spolupracovníka, nespoliehať sa na náhodu

- pamätať na možné vplyvy vyššej moci, pamätať na možné zlyhanie elektrozariadenia v danú chvíľu

- používať ochranné a pracovné pomôcky (OOPP), ktoré musia byť pravidelne ociachované a sú nimi vybavené prevádzkové vozidlá v rámci SSD, a.s.

- pamätať na prechodnú stratu napätia, používať len nepoškodené a na to určené náradie, ochranné a pracovné pomôcky, pri práci na stanovištiach a na rozvádzačoch sa musí používať očíslované náradie

- vykonanie každého úkonu je nutné dôrazne vopred premyslieť

# Ochrana životného prostredia

Umiestnenie – trafostanica je umiestnená v území, ktoré nie je citlivé alebo zraniteľné z pohľadu ochrany povrchových a podzemných vôd v súlade so zákonom 364/2004 Z. z. o vodách.

Postup v prípade úniku nebezpečných látok:

- v prípade úniku oleja alebo iných ropných produktov mimo vyhradený priestor urobiť vhodné opatrenia na zamedzenie ich šírenia do prostredia

- v prípade úniku škodlivej látky (olej) do prostredia prevádzkovateľ EZ na príslušný štátny orgán.

# Aktualizácia MPP

Miestne prevádzkové a pracovné predpisy pre prácu a obsluhu elektrických rozvodných zariadení musia byť aktualizované po každej podstatnej zmene z hľadiska prevádzkovania EZ. Aktualizácia MPP sa vykonáva formou revízie MPP a opätovným schválením na DPDS.

# Zoznam prevádzkovej dokumentácie

V TS musí byť prístupná minimálne nasledovná dokumentácia :

- Jednopólová schéma zapojenia VN, NN EZ vrátane pripojenia do distribučnej sústavy PDS

- MPP

- Návod na obsluhu a údržbu EZ

# POUŽITÉ POJMY A SKRATKY:

| MPP | Miestny prevádzkový predpis |
| --- | --- |
| DS | Distribučná sústava |
| EZ EE | Elektrické zariadenie Elektrická energia |
| TS HRM | Transformačná stanica, trafostanica Hlavné rozpojovacie miesto |
| VN | Vysoké napätie |
| NN | Nízke napätie |
| PD | Projektová dokumentácia |
| STN | Slovenská technická norma |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| SSD | Stredoslovenská distribučná, a.s. |
| DPDS | sekcia Dispečingy SSD |
| PDS | Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (SSD) |
| OC | Oblastné centrum |
| UEZ | Údržba energetických zariadení |
| PO OOPP | Požiarna ochrana Osobné ochranné pracovné prostriedky |

# Príloha č. 1	Jednopólová schéma zapojenia TS

# Príloha č. 2	Jednopólová schéma VN rozvádzača

# Príloha č. 3	Jednopólová schéma NN rozvádzača

# Príloha č. 4	Schéma zapojenia EZ do distribučnej sústavy PDS